太阳能照明设计说明

DQ-01

一.设计依据及标准

设计依据

1. CJJ45-2015《城市道路照明设计标准》

2. GB70005-2005《道路和街道照明灯具的安全要求》

3. GB50054-2011《低压配电设计规范》

4. GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》

5. CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》

6.道路专业提供的道路平面图及横断图。

设计标准

本工程道路等级为按城市支路设计，根据《城市道路照明设计标准》的规定，结合考虑道路环境亮度、景观诉求及交通控制系统和道路分隔设施的完善程度，照度标准按Eav=10Lx设计。

二.设计内容及范围

太阳能路灯及路灯控制设计。共安装路灯32基。灯位详见照明平面设计图，具体位置以现场实际情况为准。

- 三.供电电源

本设计为太阳能路灯，每盏路灯均为独立的供电系统，电源为蓄电池。由

太阳能光伏板吸收太阳能转化为电能储存在蓄电池内。

- 四、 照明方式选择

1.本工程的道路照明采用常规照明方式。

2.灯具布置：

由于本次设计太阳能路灯灯杆安装高度为8米。

本工程为太阳能路灯，灯杆高H=8m，悬挑L=1.2m，功率P=80W。单侧布置，单侧布灯平均间距S=28m。灯杆设在土路肩内。

灯身和装饰灯的透光材料采用透光树脂，灯具及元件均为铝制品，经喷砂弹丸处理后聚酯粉体涂装。

3.设备选择：

本设计为LED路灯系统，每天工作10小时，设计连续（4+1）个阴雨天可正常工作。LED驱动电压为3.2V，经照度计算，路灯的功率为80W。

（1）太阳能光伏板

采用单晶硅太阳能电池组件。采用钢化玻璃及防水树脂进行封装，坚固耐用。经计算，本工程选用3.2V/100Wp的电池板，路灯每灯杆1套。太阳能电池板朝向为正南，安装角度约51°，精确角度由设备厂家通过仪器现场测试调节至最佳角度。

（2）光源及灯具

光源采用LED光源。LED路灯发光效率高、寿命长、强度高、外观美观、防护等级为IP65的半截光灯具。本项目设计所用LED路灯选用高效集成光源，要求整灯发光效率≥95lm/W。灯具为半截光型。

（3）灯杆

采用低硅低碳钢灯杆，由高强度优质钢板经剪制，折弯，自动焊接而成，并内外热镀锌，灯杆的型式与周围的建筑风格和景观协调。

（4）蓄电池

由于此地区年平均温度较低，如选用常规胶体铅酸电池，在寒冷气候下，蓄电池放电过多，可能会导致电解液凝结，损坏蓄电池。因此本次设计选用抗低温的锂电智能储控系统，锂电智能储控系统有体积小、抗低温、转换效率高等优点。经计算，本工程路灯选用3.2V/120Ah的锂电池。

- 五、 路灯控制

1.路灯控制系统采用光、时结合控制。根据业主的需求，也可电脑远程监控，进

行智能化软件控制、实行软件升级和参数设置。具有负载过载保护功能、负载短

路保护功能和浮充功能以及湿度补偿功能和温度传感器自动识别功能。智能化软

件控制，控制精确，自动累计输出电量。良好的人机界面，LCD和指示灯显示设备

的运行状况，可以设置各项运行参数。

- 六、接地及防雷措施

路灯系统为安全电压，不做电气保护接地。利用灯杆基础钢筋做防雷接地体，接

地电阻不大于10欧姆，实测不满足应增加人工接地极，接地极及连接线均应采用

热镀锌材质。路灯控制器内设TVS(瞬态电压抑制)防雷保护装置，防护等级IP67。

七、施工关键措施

1.注意安装后灯杆的美观，从基础施工开始，灯位以主线为准，合理按道路变化线性确定灯位，灯杆要平直，加工焊缝和检修口要避开主行方向，且全线保持一致，灯杆悬臂的倾角要保持方向和角度的协调。

DQ-02

2.路灯顶部全天没有长时间遮阳物体，否则要适当的更换位置。

3.太阳能光伏板组件与支架连接时要牢固可靠，组件的输出线应避免裸露并用扎带扎牢。

4.光伏板组件的朝向为正南，以指南针指向为准。

5.其他安装事项以产品配套的说明书为准。