设计说明书

1综合说明

本次项目区位于讷河市讷南镇平房村，建设1处2208亩（辐射面积842亩、共计3050亩）大豆高标准示范实验推广基地，通过完善基础设施，重点打造大豆新品种推广基地、肥沃耕作层构建技术示范基地、1.1m大垄高产攻关技术示范推广基地，其中主要工程量包含首部枢纽及蓄水工程、水源井及配套设施（新建机井100m深8眼，蓄水池1套，卧式离心泵2套等）、田间管网系统工程（PE主管 DN300mm 4096m、PE支管 DN250mm 1629m、PE次管 DN200mm 1922m、PE软水管 De110mm 14879m、滴灌带1338700m、检修井10座、排污井4座等）、智慧灌溉系统工程（监控设备1套、数字施肥机1套、恒压供水变频控制柜1套、砂石过滤器1套、叠片过滤器1套、远传压力表1套、插入式电磁流量计1套、泵房远程控制器1套等）、农田输配电（T接点、1处、LGJ-10/95型钢芯铝绞线3.878km、混凝土杆 12m30根、YJLV22-4×50型电缆2887.98m、80kVA变台1台、100kVA变台1台、120kVA变台1台、低压综合配电箱8台等）。

1.1项目背景

大豆在粮食安全中具有核心作用。作为世界上三大粮食作物之一，大豆不仅是重要的油料和粮食作物，也是工业原料和经济作物，对保障国家粮食安全具有战略意义。

讷河市位于松嫩平原寒地黑土核心区，土壤环境和气候条件非常适合大豆生长，讷河市大豆有100多年的种植历史，全市常年种植大豆300万亩左右，目前年产量45万吨左右，讷河市是中国非转基因高蛋白大豆主产区，先后获得国家农产品质量安全县、全国粮食生产先进县、国家级生态示范区、全国绿色食品原料基地县等荣誉。

本项目建设1处2208亩（辐射面积842亩、共计3050亩）大豆高标准示范实验推广基地，通过完善基础设施，重点打造大豆新品种推广基地、肥沃耕作层构建技术示范基地、1.1m大垄高产攻关技术示范推广基地。

1.2项目位置

本次项目区位于讷河市讷南镇平房村。

1.3主要建设内容

项目主要建设内容包括：首部枢纽及蓄水工程、田间管网系统工程、智慧灌溉系统工程、农田输配电。

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首部枢纽及蓄水工程 |  |  |
| 1-1 | 首部枢纽配套设施 |  |  |
| 1-1-1 | 蝶阀D200 | 件 | 7 |
| 1-1-2 | 软接头DN200 | 件 | 4 |
| 1-1-3 | 止回阀DN200 | 件 | 2 |
| 1-1-4 | 法兰盘DN200，铸铁 | 件 | 20 |
| 1-1-5 | 法兰盘DN100，铸铁 | 件 | 6 |
| 1-1-6 | 排气阀2寸 | 件 | 1 |
| 1-1-7 | 彩钢房配件(PE三通、PE变径，PE短管等） | 项 | 1 |
| 1-1-8 | PE管DN90（水源井向蓄水设备） | m | 3875 |
| 1-2 | 水源井及配套设施 |  |  |
| 1-2-1 | 新建机井100m深 | 眼 | 8 |
| 1-2-2 | 潜水泵（不锈钢） 175QJ32-84/13kw | 套 | 8 |
| 1-2-3 | 防水线（绝缘BV--3*10mm²） | m | 600 |
| 1-2-4 | 钢制扬程管（钢管、壁厚3.0mm、压力2.5MPa） | m | 560 |
| 1-2-5 | 钢弯头 DN80 | 个 | 8 |
| 1-2-6 | 法兰盘 DN80 | 个 | 8 |
| 1-2-7 | 钢排气阀 DN20 | 个 | 8 |
| 1-2-8 | 钢逆止阀 DN80 | 个 | 8 |
| 1-2-9 | 压力表 | 个 | 8 |
| 1-2-10 | 钢制短管80 | 个 | 8 |
| 1-3 | 蓄水池 | 套 | 1 |
| 1-3-1 | 无线液位控制箱定制（500mm*600mm不锈钢箱体） | 套 | 1 |
| 1-3-2 | 总电源箱定制 | 套 | 1 |
| 1-3-3 | 铝芯电缆线YZWD（RVV）3*162+1*102电缆 | m | 20 |
| 1-3-4 | 卧式离心泵 | 套 | 2 |
| 1-4 | 检修井（长1.8m*宽1.5m*高3m） | 座 | 1 |
| 2 | 田间管网系统工程 |  |  |
| 2-1 | PE主管 DN300mm 0.63MPa | m | 4096 |
| 2-2 | PE支管 DN250mm 0.63MPa | m | 1629 |
| 2-3 | PE次管 DN200mm 0.63MPa | m | 1922 |
| 2-4 | PE软水管 De110mm 0.63MPa | m | 14879 |
| 2-5 | 滴灌带 1.0L/h,0.3m | m | 1338700 |
| 2-6 | PE主管分水管 DN300mm 0.63MPa | m | 36 |
| 2-7 | PE支管分水管 DN250mm 0.63MPa | m | 24 |
| 2-8 | PE次管分水管 DN200mm 0.63MPa | m | 36 |
| 2-9 | 电动蝶阀 DN300 | 套 | 7 |
| 2-10 | 电动蝶阀 DN200 | 套 | 4 |
| 2-11 | 空气阀 DN300 | 套 | 5 |
| 2-12 | 空气阀 DN250 | 套 | 4 |
| 2-13 | 三通电动阀门 | 套 | 60 |
| 2-14 | 泄压阀 DN250 | 套 | 4 |
| 2-15 | 滴灌配件(PE三通、PE变径等） | 项 | 1 |
| 2-16 | 管道标识牌 | 项 | 1 |
| 2-17 | 3寸柴油机自吸泵（168F） | 台 | 3 |
| 2-18 | 检修井（长1.8m*宽1.5m*高3m） | 座 | 10 |
| 2-19 | 排污井（长1.8m*宽1.5m*高3m） | 座 | 4 |
| 3 | 智慧灌溉系统工程 |  |  |
| 3-1 | 监控设备 | 套 | 1 |
| 3-2 | 数字施肥机 | 套 | 1 |
| 3-3 | 恒压供水变频控制柜 | 套 | 1 |
| 3-4 | 砂石过滤器(φ1.2米，3个罐体） | 套 | 1 |
| 3-5 | 叠片过滤器（钛钢罐体，含滤料） | 套 | 1 |
| 3-6 | 远传压力表（螺纹规格:M20*1.5） | 套 | 1 |
| 3-7 | 插入式电磁流量计（含底座） | 套 | 1 |
| 3-8 | 泵房远程控制器 | 套 | 1 |
| 3-9 | 电缆线桥架，线管等配件等 | 套 | 1 |
| 3-10 | 土壤墒情监测仪 | 支 | 3 |
| 3-11 | 数据平台搭建 | 套 | 1 |
| 3-12 | 智慧井房（包含智慧井房技术要求表中所有部件） | 座 | 8 |
| 4 | 农田输配电 |  |  |
| 4-1 | T接点 | 处 | 1 |
| 4-2 | 高压线路工程 |  |  |
| 4-2-1 | LGJ-10/95型钢芯铝绞线 | km | 3.878 |
| 4-2-2 | 混凝土杆 12m | 根 | 30 |
| 4-3 | 低压线路工程 |  |  |
| 4-3-1 | YJLV22-4×50型电缆 | m | 2887.98 |
| 4-4 | 变台 | 台 | 3 |
| 4-4-1 | 80kVA变台 | 台 | 1 |
| 4-4-2 | 100kVA变台 | 台 | 1 |
| 4-4-3 | 120kVA变台 | 台 | 1 |
| 4-4 | 低压综合配电箱 | 台 | 8 |
| 5 | 施工区修建临时工棚仓库 | 平方米 | 100 |

1.4项目进度计划

本项目计划建设期从2025年1月至2025年4月。

2项目区概况

2.1基本情况

讷河市位于黑龙江省西北部，松嫩平原北端，大小兴安岭南缘，嫩江中游东岸。地理位置介于东经124°18′50″至125°59′30″，北纬47°51′30″至48°56′16″之间。北与嫩江市为邻，东与五大连池市、克山县接壤，南与依安县、富裕县毗连，西以嫩江与甘南县、内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗分界。辖区南北长100余公里，东西宽80余公里，总面积6674平方公里。

讷河市2023年全年地区生产总值实现1228835万元，比上年增长4.6%(按可比价格计算，下同），其中第一产业增加值594330万元，增长7.0%；第二产业增加值185587万元，增长-5.7%；第三产业增加值448918万元，增长5.4%。第一、二、三产业的产业结构比为48.4:15.1:36.5。

2023年全年农业总播种面积632万亩，其中粮食作物播种面积623.18万亩，其中水稻50.38万亩，玉米244.92万亩，大豆321.99万亩，马铃薯1.0万亩。

2023年全市规模以上工业企业完成工业总产值690124万元(按当年价格计算)，增长-37.2%；工业增加值增长-39.8%；营业收入935766万元，增长5.7%；利税总额6036万元。

2023年全市城镇居民人均可支配收入32064元，增长4.4%，农村居民人均可支配收入22363元，增长6.3%。（注：以上数据来源于讷河市2023年国民经济和社会发展统计公报）。

2023年末全市户籍总人口667214人，其中乡村人口487202人、城镇人口180012人。

讷南镇地处讷河市东南部，东与九井镇毗邻，南与同心乡接壤，西与六合镇相连，北隔讷谟尔河与孔国乡相望，距讷河市区28千米 ，行政区域总面积357.96平方千米。

平房村位于讷南镇中部，讷南镇镇区西部，项目区旁有省道S303经过，项目区紧邻卫星运河。

2.2项目区自然情况

2.2.1水文气象特征

讷河市处于中高纬度，跨越温和、温凉、冷凉3个气温带，属于温带大陆性季风气候区。气候特点是积温不足，雨量偏少，分布不均，无霜期短，昼夜、冬季和南北之间温差较大；各季节气候明显，春季风大，干旱少雨，夏季温暖多雨，光热充足，秋季低温，霜冻较早，冬季漫长，寒冷干燥。本市一年四季划分为：春季4月1日至5月31日计61天；夏季6月1日至8月31日计92天；秋季9月1日至10月31日计61天；冬季11月1日至3月31日计151天。

讷河市“一江四河”纵贯全境。

嫩江发源于小兴安岭之伊勒呼里山，是松花江一大支流，为黑龙江省与内蒙古自治区的界水。全长1375公里，经嫩江市至县内富源林场场部北侧入讷河市境内，流经清和、学田、二克浅、太和、拉哈、团结等六个乡、镇，流长150公里。平时江宽100至460米，水深2.5至4米，最高洪水位98.95米。平均流速为每秒1米，最大洪峰流量为每秒6000立方米，正常流量为每秒600立方米，最小流量为每秒40立方米，最后入肇源县与松花江汇流。

讷谟尔河发源于小兴安岭的博克托山西北麓，其上源为南北河，全长569公里，从东向西经德都、克山县入讷河市境内，流经龙河、九井、讷南、孔国、进化、全胜、太和、二克浅、讷河等乡镇注入嫩江。境内流长83.5公里，平时水深2米，宽60米，夏秋汛期水深3至4米，宽溢1至2公里。最高水位97.10米，平均流速为每秒0.15米，最大流量每秒4800立方米，正常流量每秒50立方米，最小流量每秒17立方米。

老莱河发源于嫩江市的东吐沫山，全长115公里。自老莱镇入讷河市境内，流经永丰、进化乡，在县城东注入讷谟尔河。平时水深1米，宽10至20米，汛期泛溢宽达100米左右。

南阳河发源于龙河镇境内的青龙岗五山头，流长25公里，向南注入讷谟尔河。

石底河发源于帽儿山南麓，流经县茂山林场肯色草原种畜场龙河镇，注入讷谟尔河，全长28公里。

2.2.2地形、地貌及土壤

讷河市地处松辽平原的西北边缘，为大小兴安岭山脉向平原过渡的山前高平原。地势北高南低，由东北向西南倾斜。坡度在1/10以上的山地占0.15%，1/10～1/100的岗地占65.8%，1/100以下的平地占34.05%。市东北部青色草原种畜场境内的莲花山海拔438米；西南部鄂温克族乡百露屯海拔164米。

坡丘，面积193.8平方公里，占讷河市面积的2.9%；熔岩台地，面积174.4平方公里，占讷河市面积的2.6%；丘陵状台地，又称强烈起伏高平原，属于山前高平原地形，为1153.9平方公里，占讷河市面积的17.3%。为讷河市境主要的林业生产基地和野生动物栖息地；波状起伏台地，也称漫川漫岗，亦属山前高平原地形。为3283.4平方公里，占讷河市面积的49.2%。遍布市境中部和东南部；微倾斜台地，面积282.1平方公里，占讷河市面积的4.2%。为经济作物主产区；河谷平原，面积1256.9平方公里，占讷河市面积的18.7%。分布讷河市境中部和西部，已全部垦为耕地，水资源丰富；冲积平原，面积321.8平方公里，占讷河市面积的4.8%。分布市域西部边境。

讷河市土壤类型较多，根据土壤普查结果，全市有7个土类、13个亚类。黑土土类主要分布在台地、阶地，占总面积的51.6%；黑钙土土类主要分布在沟谷地区和沿河两岸河谷漫滩，占总面积的7.5%；草甸土土类主要分布在沿江河高漫滩地和漫川谷地的低洼地段，占总面积的27.4%；泛滥土土类主要分布在讷谟尔河低漫滩局部洼地，占总面积的13.5%。黑土和黑钙土适于发展节水灌溉。

项目区内土壤为黑土。

2.2.3自然灾害

项目区降雨少蒸发量大，旱灾较严重。旱灾多以春旱为主，春旱几率达90%，由于冬季降雪少，春风大，雨量少，蒸发量强，再加伏、秋旱，则旱灾几率高达92%～95%。土壤失墒等因素造成了严重的春旱，必须抗旱播种，否则种不上地或不能出苗、缺苗、毁种、补种现象经常发生。仅此一项，年均粮食减产20%～25%，是使旱田长期沦为中低产田的主要因素。

农作物病虫害主要有稻瘟病、玉米病虫害、大豆病虫害、树木病虫害等。随着科学技术的发展，内加强对农户科技培训工作的普及，农民采用科学种植并配以各种新型农药的合理使用，内农作物病虫害的发生机率逐年减小。

3工程地质及水文地质

讷河市位于兴安岭~内蒙地槽褶皱区，小兴安岭~松嫩地块，松嫩中断坳陷带西北部。主要地层有中生界白垩系下统甘河组上统嫩江组、新生界下第三系依安组、上第三系大安组，第四系下更新统泰组、中更新统上荒山组、上更新统顾乡屯组、全新统冲积层。

西部季节性冻结孔隙潜水和承压水带分布于松嫩平原。松嫩高平原表层为厚20m左右的黄土状土，下层为厚20m左右的粘土层，地下水埋深10m~20m，降水入渗量和潜水蒸发量都较小。松嫩低平原上层为砂性士或黄土状土，其下为砂砾石或粉细砂层，地下水埋深2m~4m。降水入渗和潜水蒸发条件好，江河补给和排泄并存，循环方式垂直和水平兼有，以渗入-蒸发动态类型为主，单井涌水量1 000m3/d~5000m3/d，为重碳酸钙、钙镁、钙钠或钠钙型水，矿化度0.5g/L~0.7g/L。

4工程布置及主要建设任务及内容

4.1工程布置

根据项目区现状地形条件，本着少占耕地、便于施工的原则布置。

4.2主要建设任务及内容

4.2.1主要建设任务

为项目区内2208亩（辐射面积842亩、共计3050亩）耕地建设完善的灌水设施，提高灌溉水利用系数，增加粮食产量。

4.2.2主要建设内容

项目主要建设内容包括：首部枢纽及蓄水工程、田间管网系统工程、智慧灌溉系统工程、农田输配电。

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首部枢纽及蓄水工程 |  |  |
| 1-1 | 首部枢纽配套设施 |  |  |
| 1-1-1 | 蝶阀D200 | 件 | 7 |
| 1-1-2 | 软接头DN200 | 件 | 4 |
| 1-1-3 | 止回阀DN200 | 件 | 2 |
| 1-1-4 | 法兰盘DN200，铸铁 | 件 | 20 |
| 1-1-5 | 法兰盘DN100，铸铁 | 件 | 6 |
| 1-1-6 | 排气阀2寸 | 件 | 1 |
| 1-1-7 | 彩钢房配件(PE三通、PE变径，PE短管等） | 项 | 1 |
| 1-1-8 | PE管DN90（水源井向蓄水设备） | m | 3875 |
| 1-2 | 水源井及配套设施 |  |  |
| 1-2-1 | 新建机井100m深 | 眼 | 8 |
| 1-2-2 | 潜水泵（不锈钢） 175QJ32-84/13kw | 套 | 8 |
| 1-2-3 | 防水线（绝缘BV--3*10mm²） | m | 600 |
| 1-2-4 | 钢制扬程管（钢管、壁厚3.0mm、压力2.5MPa） | m | 560 |
| 1-2-5 | 钢弯头 DN80 | 个 | 8 |
| 1-2-6 | 法兰盘 DN80 | 个 | 8 |
| 1-2-7 | 钢排气阀 DN20 | 个 | 8 |
| 1-2-8 | 钢逆止阀 DN80 | 个 | 8 |
| 1-2-9 | 压力表 | 个 | 8 |
| 1-2-10 | 钢制短管80 | 个 | 8 |
| 1-3 | 蓄水池 | 套 | 1 |
| 1-3-1 | 无线液位控制箱定制（500mm*600mm不锈钢箱体） | 套 | 1 |
| 1-3-2 | 总电源箱定制 | 套 | 1 |
| 1-3-3 | 铝芯电缆线YZWD（RVV）3*162+1*102电缆 | m | 20 |
| 1-3-4 | 卧式离心泵 | 套 | 2 |
| 1-4 | 检修井（长1.8m*宽1.5m*高3m） | 座 | 1 |
| 2 | 田间管网系统工程 |  |  |
| 2-1 | PE主管 DN300mm 0.63MPa | m | 4096 |
| 2-2 | PE支管 DN250mm 0.63MPa | m | 1629 |
| 2-3 | PE次管 DN200mm 0.63MPa | m | 1922 |
| 2-4 | PE软水管 De110mm 0.63MPa | m | 14879 |
| 2-5 | 滴灌带 1.0L/h,0.3m | m | 1338700 |
| 2-6 | PE主管分水管 DN300mm 0.63MPa | m | 36 |
| 2-7 | PE支管分水管 DN250mm 0.63MPa | m | 24 |
| 2-8 | PE次管分水管 DN200mm 0.63MPa | m | 36 |
| 2-9 | 电动蝶阀 DN300 | 套 | 7 |
| 2-10 | 电动蝶阀 DN200 | 套 | 4 |
| 2-11 | 空气阀 DN300 | 套 | 5 |
| 2-12 | 空气阀 DN250 | 套 | 4 |
| 2-13 | 三通电动阀门 | 套 | 60 |
| 2-14 | 泄压阀 DN250 | 套 | 4 |
| 2-15 | 滴灌配件(PE三通、PE变径等） | 项 | 1 |
| 2-16 | 管道标识牌 | 项 | 1 |
| 2-17 | 3寸柴油机自吸泵（168F） | 台 | 3 |
| 2-18 | 检修井（长1.8m*宽1.5m*高3m） | 座 | 10 |
| 2-19 | 排污井（长1.8m*宽1.5m*高3m） | 座 | 4 |
| 3 | 智慧灌溉系统工程 |  |  |
| 3-1 | 监控设备 | 套 | 1 |
| 3-2 | 数字施肥机 | 套 | 1 |
| 3-3 | 恒压供水变频控制柜 | 套 | 1 |
| 3-4 | 砂石过滤器(φ1.2米，3个罐体） | 套 | 1 |
| 3-5 | 叠片过滤器（钛钢罐体，含滤料） | 套 | 1 |
| 3-6 | 远传压力表（螺纹规格:M20*1.5） | 套 | 1 |
| 3-7 | 插入式电磁流量计（含底座） | 套 | 1 |
| 3-8 | 泵房远程控制器 | 套 | 1 |
| 3-9 | 电缆线桥架，线管等配件等 | 套 | 1 |
| 3-10 | 土壤墒情监测仪 | 支 | 3 |
| 3-11 | 数据平台搭建 | 套 | 1 |
| 3-12 | 智慧井房（包含智慧井房技术要求表中所有部件） | 座 | 8 |
| 4 | 农田输配电 |  |  |
| 4-1 | T接点 | 处 | 1 |
| 4-2 | 高压线路工程 |  |  |
| 4-2-1 | LGJ-10/95型钢芯铝绞线 | km | 3.878 |
| 4-2-2 | 混凝土杆 12m | 根 | 30 |
| 4-3 | 低压线路工程 |  |  |
| 4-3-1 | YJLV22-4×50型电缆 | m | 2887.98 |
| 4-4 | 变台 | 台 | 3 |
| 4-4-1 | 80kVA变台 | 台 | 1 |
| 4-4-2 | 100kVA变台 | 台 | 1 |
| 4-4-3 | 120kVA变台 | 台 | 1 |
| 4-4 | 低压综合配电箱 | 台 | 8 |
| 5 | 施工区修建临时工棚仓库 | 平方米 | 100 |

5工程设计

5.1设计依据

（1）《机井工程技术标准》GB／T50625-2023；

（2）《机井井管标准》SL 154-2013；

（3）《井用潜水泵》GB／T 2816-2014 ；

（4）《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018；

（5）《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2018；

（6）《微灌工程技术标准》GB/T50485-2020；

（7）《灌区改造技术规范》GB50599-2010；

（8）《管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2017；

（9）《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2018)；

（10）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（11）《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-87；

（12）《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601-1996；

（13）《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DLT5154-2022；

（14）《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DLT5220-2022；

（15）《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011；

（16）《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-79；

（17）《电力设施抗震设计规范》GB50260-2013；

（18）   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014；

（19）《电测量及电能计量装置设计技术规程》DLT5137-2001；

（20）《架空送电线路基础设计技术规定》DLT5219-2017；

（21）《中低压配电网建设与改造设计技术规范》Q/JD-I-22-2000；

（22）《国家电网公司机井筒电工程典型设计规范》2016；

（23）其它相关规范。

5.2设计标准

（1）灌溉标准：灌溉设计保证率为90%；

（2）灌溉水利用系数为0.9。

5.3工程设计

5.3.1水源工程

5.3.1.1机井

本项目机井作为灌溉水源，灌溉用水由机井通过输水管道统一输送至首部系统处蓄水池，之后由蓄水池通过灌溉系统分配至下级灌溉管道。

根据项目区水文地质条件、地质勘察成果及当地多年打井资料，参照《供水管井技术规范》（GB50296-99）和《机井技术规范》（SL256）的有关规定进行水源井工程设计。项目共新打8眼机井。

1、单井控制面积

式中：F0—单井控制面积，亩；

Q—单井出水量，30m³/h；

t—灌溉期间每天开机时间，取22h；

T2—每次轮灌期天数，7；

—灌溉水利用系数，0.9；

1—群井干扰系数，取0.10；

m—综合平均灌水定额，23m³/亩。

经计算，单井控制面积为162.7亩。

2、井距的确定

按梅花形排列布井时，井距计算公式：

式中：L0—井距，m

F0—单井控制面积，亩。

经计算得L0=388m，实际井距均满足要求。

3、井位确定

选择水源井位以保证水量为主，考虑有利于管理、配电等因素为原则。并考虑交通条件较好、配电工程架设方便，新建机井尽量设置在道路两侧。

项目区原有机井无法保证所有耕地在缺水年都能满足灌溉，因此根据实际需要及计算确定的井距要求，并根据现场实际情况，确定井位。

4、井深确定

设计机井深度参考物探报告、结合实际调查资料并以附近现有机井为参照，综合考虑水质、出水量等因素最后确定设计机井深度。综合考虑，本次设计采用的典型井深为100m。

5、井孔直径的确定

井孔直径采用下式计算：

式中：Dk—井孔直径，m；

Q—设计取水量，m³/s；

Lg—过滤器长度，m；

Vj—允许井壁进水流速，m/s。

允许井壁进水流速可按下式计算：

式中：K—开采含水层的渗透系数，m/s。

非填砾过滤器，井孔直径应大于井管外径100mm。

填砾过滤器，取水含水层为中、粗砂时，井孔直径应大于井管外径200mm；取水含水层为粉、细砂时，井孔直径应大于井管外径330mm。

综合考虑，本次设计钻孔开孔径为550mm，终孔孔径为550mm。

6、井管直径的确定

井管包括：井壁管、过滤管、沉淀管。

（1）井壁管

井壁管管径可采用下式校核：

D1≥Q1/πL1V1

式中：D1--井孔直径，m；

V1--允许渗透流速，m/s；

允许渗透流速可根据及哈尔特公式计算：

V1= /15

（2）过滤管

典型井含水层为砂岩。含水层厚度小于20m，并在设计动水位以下，典型井过滤管均选择在该含水层段。本次设计井管过滤管选择主要依据于含水层岩性、埋深、层深及作业方式等方面综合考虑，选择过滤管形式为填砾过滤管。过滤管孔隙率大于等于15%。过滤管滤料粒径在φ3～8mm之间。

过滤管管径的计算可根据允许入管的流速确定，按下式计算：

D≥Qt/πL1pV1

式中：D--过滤器外径，m；

Qt--管井的设计出水量，m³/s；

L1--过滤管的工作部分长度，m；

p--过滤管表层进水面有效孔隙率，%；

V1--允许入管流速，m/s。

（3）沉淀管

根据供水井地层岩性，含水层位置及总井深来确定沉淀管的位置及长度。典型井设计井深100m，底部2节井管段做为沉淀管，长度4m。

最终确定：井管外径为Ф364，内径为Ф300，壁厚32mm。制管用砼强度等级为C20，抗压荷载值为273KN。

7、设计扬程

设计扬程公式可按下式计算：

式中：―水源动水位与管网首部管道中心线之间的高差（m）；

—水泵进出水管总水头；

―管道首末端地面高差（m）。

依据上述公式分别计算出各分区的管道损失及水泵设计扬程，经计算，本次设计水泵扬程为75m-87m。

8、潜水泵选型

水泵的选择必须满足管网设计流量和相应的管网设计总扬程的要求，并兼顾管井运行、管理、维修的方便，同时要考虑远景的发展。

根据水泵的流量和扬程，查《井用潜水泵》（GB/T2816-2002），选用泵型为175QJ32-84/13kw。

9、井房

本项目为新建井配套玻璃钢智慧井房（包含智慧井房技术要求表中所有部件），共8套。

玻璃钢智慧井房外形尺寸：880*880*1750mm，基础采用C30混凝土，1200mm×1200mm×400mm。具体技术指标见下表：

图3.4.3-1  智慧井房（包含智慧井房技术要求表中所有部件）

表5-1                                      智慧井房技术要求表

| 序号 | 部件名称 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢井房 | 1、外形尺寸：880*880*1750mm |
|  |  | 2、材质：SMC模压玻璃钢材质，壁厚≥5mm，红色防雨帽，白色箱体 |
|  |  | 3、结构：井房柜体为上下两层片状组合式设计，包含防水箱，防水隔板 |
| 2 | 水电双计智能灌溉控制器 | 1.可根据用户需要设定计费模式；2.具备盗电报警控制停机功能，可自行设定报警时限；3.可锁定设置参数，避免任意更改；4.可根据用户需要设定启动刷卡次数内部集成13.56M射频卡读卡器，操作距离不小于5cm；5.可实现对用电量、用水量的实时采集及以电折水的数据采集分析方式；6.能灌溉控制，梯级电价水价控制管理，水电预付费计收；7.实时显示本次用水量、用电量、消费金额、卡内余额等信息。 |
| 3 | 进线端子 | 1.通过电流耐受60A；2.采用方形压线螺丝，便于接线。 |
| 4 | 潜水泵专用多功能综合保护器 | 1.控制电源通断；2.具有缺相、三相不平衡、过载保护等功能；3.具备三相通电及故障排查指示。 |
| 5 | 三相电能表 | 1.计量电量；2.脉冲数400imp/kwh；3.计数器显示到0.1度。 |
| 6 | 交流接触器 | 1.接通和切断电路；2具备低电压释放保护作用；3.适用于频繁操作和远距离控制。 |
| 7 | 避雷器 | 1.保护通流量大，残压极低，响应时间快；2.采用 最新灭弧技术，彻底避免火灾；3.采用高能石墨， 性能稳定，使用安全，无漏电流、无续流。 |
| 8 | 热过载继电器 | 1.物理检测电源缺相、过载、进沙不转等情况，并起到综合保护水泵的功能；2.整体电流连续可调；3.自动和手动复位任意选择；4.具备测试和停止按钮。 |
| 9 | 电容器 | 无功补偿功能，提高电网功率因数、改善配电电压 质量，减少损耗，增加电力设备的供应能力。 |
| 10 | 超声波流量计 | KP8065，1.管段式结构，超声波测流量；2.支持485传输协议；3.液晶显示屏，显示当前流量和累计流量；4.计量设备承受压力不小于灌溉管网设计压力的1.2倍；5.超声波流量计为智能型流量计量装置，实现对流量的精确计量；6.该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定等特点。 |
| 11 | 防水防潮装置 | SMC模压玻璃钢1.防破坏、绝缘、阻燃、造型美观、防水性高；2.白色模压玻璃钢箱体。 |
| A | 水电智能管理机 | SDKG3701便携式，1.可设置电价、村号，可开户数量不低于10000个；2.管理机储存的数据可根据需要清除，在原管理机损坏的情况下，可用新的管理机替代，而不影响卡与控制器的使用。3.可根据用户需求选择计费模式、启动刷卡次数及报警时限。（每个村配备一台） |
| B | 智能IC卡 | M1，1.非接触式；2.PVC材质密封防解密芯片；3.卡面印有序列卡号；4.防水、防潮、防油污。（每户一张） |

5.3.1.2蓄水池及管道

蓄水池体积为478立方米，内径14.04米、外径15.04米、高度3.086米，池壁采用波纹钢，顶盖采用遮阳布，底部基础采用钢筋混凝土地梁及换填砂砾石。

输水管道采用PE90管道，管道顶部距地面2.5m，开沟后底部铺设20cm厚砂砾垫层，之后铺设管道，共铺设管道3875米。

5.3.2灌溉工程

整个灌溉系统包含的主要产品及规格参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄水池478m³ | 1. 内径14.04米、外径15.04米、3.086米高。 2. 波纹钢池壁。 3.遮阳布顶盖。 |
| 2 | 无线液位 控制箱定制 | 500mm*600mm不锈钢箱体，ZMY-0-018，2P开关，浮球开关，等辅材 |
| 3 | 总电源箱定制 | 800mm*1500mm的箱体，CDM3250A空开，CDM3 4P/50A，CDM3 63A 3P， DE2P 63A， 电压电流表，压感器，电压转换器，隔离开关250A等辅材 |
| 4 | 铝芯电缆线 | YZWD（RVV） 3*16²+1*10²电缆 |
| 5 | 卧式离心泵 | 流量：≥235m3/h。 扬程：≥32m 含电缆线20m |
| 6 | 数字施肥机 | 技术参数 1.供电方式：三相AC 380V电源 2.施肥通道：具有3个施肥通道，支持单通道施肥 3.施肥桶：容量≥1.8m³/个，数量3个 5.施肥机出口压力：0-0.5Mpa 6.施肥流量：0-3500kg/h 7.注肥精度：±1% 8.显示与控制：10英寸高清触摸屏，带操作语音提示 10.工作温度：-10-60°C 11.通信方式：4G / 5G 14.通讯接口：1路485接口 13.扩展接口：8路开关量接口，4路模拟量接口 15.传感器：液位传感器×3，压力传感器×1，流量计×1 16.材质工艺：施肥桶采用增厚PE材质；搅拌杆采用钢衬材质 17.搅拌电机：额定功率1.5KW，转速130转/min 18.搅拌杆：三叶双层涡轮搅拌杆 设备功能 1.控制模式：（1）本地控制：10英寸高清触摸屏/面板旋钮控制；（2）远程控制：手机远程控制；（3）手动应急开关控制 2.施肥控制：注肥流量设定、施肥总量设定、施肥延时功能设定 (参数设定、自动运行) ；支持每通道独立设置施肥任务 3.其他控制功能：返清洗控制、施肥桶补水控制、3路施肥桶搅拌独立控制 4.设备状态监测：支持施肥机管道压力监测、流量监测，施肥桶液位监测 5.数据查看：施肥机本地和手机端可查看历史施肥任务，施肥数据统计 6.异常预警：支持低液位告警、堵管告警、设备异常告警 7.应急控制：具有应急控制功能，在系统异常时可确保施肥任务正常进行 8.安全防护：施肥机配置紧急急停开关，进料口配置镀锌钢管防护网； 9.在线升级：支持远程在线升级 10.流量情况：含5年流量费（可定制） 11.数据同步：支持设备状态和操作数据同步至云端平台 |
| 7 | 恒压供水 变频控制柜 | 1.一控二恒压供水变频控制柜 2.变频器功率：45kw 3.变频器数量：2台 4.工作电压：三相交流电，380V 5.无源启动端子×2 6.缺水保护信号端子×1 7.支持手动工频控制及自动变频控制 8.带1个电压表和1个电流表 9.操作界面：7英寸液晶触摸显示屏 |
| 8 | 砂石过滤器 | 罐体直径1.2米 罐体数量：3个， 罐体壁厚：≥5毫米，多孔板厚度8毫米 进出水口口径：DN200 排污口口径：DN100 过滤流量：≥235m3 设备集成返冲洗控制器 辅材：含过滤滤料 |
| 9 | 叠片过滤器 | 叠片单元：4寸叠片过滤单元，数量5组， 设备材质：设备罐体及管道为碳钢材质，内外静电喷塑，叠片过滤单元为增强尼龙材质 返冲洗控制：设备集成返冲洗控制器 进出水口口径：DN200 过滤流量：≥235m3 过滤精度：120目 排污口口径：DN100 设备含滤料 |
| 10 | 远传压力表 | 量程：0-1.0mpa，螺纹规格:M20*1.5 |
| 11 | 插入式 电磁流量计 | 1.支持口径：DN250 2.供电电源：AC220V或 DC24V。 3.数据接口：支持RS485接口。 4.工作压力：0-1.0Mpa。 5.测量范围：对应流速范围是0.1-15m/s。 6.电导率范围：被测流体电导率≥5μs/cm。 7.人机交互：高清晰背光LCD显示，全中文操作菜单。 8.防护等级：IP65。 9.数据同步：支持设备状态和操作数据同步至云端平台 10.含安装底座 |
| 12 | 泵房远程 控制器 | 1.供电方式：220V供电。 2.控制输出：多路开关量控制。 3.通讯接口：RS485接口，支持液位计、流量计、压力计等传感器接入。 4.控制方式：支持远程控制和现场手动控制。支持开关类设备远程控制，如水泵远程启停。 5.通信方式：4G无线通信。 6.人机交互：手机端远程控制和设备端本地控制。 8.数据采集：支持数据定时上报、支持数据立即上报，支持15分钟到1小时数据采集频率设置。 9.数据统计分析：支持流量计数据记录及用水量分段统计。 10.远程升级：可远程自动升级最新软件。 11.数据同步：支持设备状态和操作数据同步至云端平台 12.数据服务：含5年流量费 |
| 13 | 其他辅材 | 电缆线桥架，线管。 |
| 14 | 电动球阀 （三通） | 1.球阀结构：一进一出L型三通电动球阀 2.出水口径：De90，出水口支持安装水带 3.进水口径：De90 4.设备材质：阀体材质为增强型PP，阀杆材质为316L不锈钢 5.额定工作压力：0-0.4MPa 6.执行器扭矩：≥60N·m 7.供电方式：集成式太阳能板和锂电池，支持外接电源充电。 8.工作电压：DC 12V 9.工作温度：-20-60℃ 10.防护等级：≥IP67 11.通信方式：4G 无线网络通信 12.通讯接口：Modbus485接口×1 13.定位方式：北斗/GPS卫星定位，支持设备防盗及设备安装位置定位 14.数据监测：进水口集成水压水温数据监测传感器×1；可支持出水口水压、水温数据监测拓展 15.阀门控制：本地按键控制和远程APP控制； 16.阀位指示器：具有阀位指示器 17.含出水桩安装配件 软件端功能： 1.阀门控制：本地按键控制和远程APP控制；支持阀门开合状态实时采集，支持阀门任意角度开合，支持角度预设； 2.多设备控制：可创建轮灌组，支持多台设备按顺序排队灌溉 3.设备状态监测：支持设备在线离线状态监测，电量、信号强度监测和显示；支持进水口水压水温数据监测，可支持出水口水压、水温数据监测拓展 4.报警提醒：支持设备蜂鸣器报警，支持预警消息推送 5.支持系统自检，设备故障快速排查 6.数据同步：APP端可查看设备状态数据和操作记录，同时数据可接入云端平台 8.支持系统自检，快速排查设备故障 10.软件升级：设备软件支持远程自动升级 11.数据服务：含3年流量费 |
| 15 | 数字蝶阀 | 执行器和阀体参数 1.材质：外壳为球墨铸铁，阀体衬里材质为高强胶，鞘板材质为不锈钢 2.适用口径：DN300 3.工作电压：DC12V 4.动作范围：0-90°，带开度显示屏 5.远程开关：支持阀门开合角度状态实时采集，支持阀门任意角度开合 6.防护等级：IP67 7.信号输出：MODBUS485接口 8.紧急开关：支持纯手动操作阀门，紧急情况可手动开关阀门 控制器参数 9.供电方式：集成式太阳能板和高能锂电池（支持外接电源） 10.数据接口：RS485×1支持外接传感器设备 11.人机操作：支持按键和LED屏幕操作设备 12.阀门控制：支持阀门开合角度状态实时采集和控制 13.远程控制：最长3秒响应执行（手机控制） 14.通信方式：4G无线网络通信 15.定位方式：北斗/GPS卫星定位，设备防丢失 16.防护等级：IP67 17.报警提醒：支持预警消息推送 18.软件升级：设备软件支持远程自动升级 19.数据同步：可接入到数字农业数据平台，并与APP端数据同步 |
| 16 | 数字蝶阀 | 执行器和阀体参数 1.材质：外壳为球墨铸铁，阀体衬里材质为高强胶，鞘板材质为不锈钢 2.适用口径：DN200 3.工作电压：DC12V 4.动作范围：0-90°，带开度显示屏 5.远程开关：支持阀门开合角度状态实时采集，支持阀门任意角度开合 6.防护等级：IP67 7.信号输出：MODBUS485接口 8.紧急开关：支持纯手动操作阀门，紧急情况可手动开关阀门 控制器参数 9.供电方式：集成式太阳能板和高能锂电池（支持外接电源） 10.数据接口：RS485×1支持外接传感器设备 11.人机操作：支持按键和LED屏幕操作设备 12.阀门控制：支持阀门开合角度状态实时采集和控制 13.远程控制：最长3秒响应执行（手机控制） 14.通信方式：4G无线网络通信 15.定位方式：北斗/GPS卫星定位，设备防丢失 16.防护等级：IP67 17.报警提醒：支持预警消息推送 18.软件升级：设备软件支持远程自动升级 19.数据同步：可接入到数字农业数据平台，并与APP端数据同步 |
| 17 | 减压阀 | 1.材质：铸铁 2.公称通径：DN250 3.流动防线：单向 4.连接方式：法兰 5.调节方式：手动 6.自带压力表 |
| 18 | 土壤墒情 监测仪 | 1.传感器层数：3层，10-20-40cm 2. 土壤水分测量量程 0~100%，土壤水分测量分辨率 0.1% 3. 土壤水分测量精度≤±3%（本地土壤标定≤±2%） 4. 土壤温度量程：-30~+80℃，土壤温度分辨率：0.1℃，土壤温度精度：±0.5℃ 5. 值守电流 3.5uA 6.通讯方式：LTE 4G 通讯 7.定位方式：GPS卫星定位。 8.防护能力：IP67。 9. 定时采集并发送数据 10. 工作环境：-30℃~70℃，相对湿度 0~95% 11.报警提醒：支持预警消息推送。 12.数据展示：可接入到数字农业数据平台，并与APP端数据同步 13.流量服务：含3年流量费。 |
| 23 | 数据平台 搭建 | 1.农场管理：可新建农场，选定农场位置。 2.田块圈定：可通过地图选点，现场打点等方式对田块进行圈定。 3.泵房设定：设定泵房位置，及泵房设备参数展示。 4.干管水井：设定干管位置和名称。 5.物联网设备安装绑定：可将灌溉控制设备绑定到农场，并关联干管水井和出水立桩。 6.设备管理：支持列表和地图模式查看当前绑定设备，展示设备状态，设备关联数据等。 7.灌溉组管理：灌溉组新建和管理，设置灌溉任务。可手动和自动控制，设置灌溉任务，到期自动执行。同时可参看当前设备操作记录。 8.遥感监测：对已绑定田块进行遥感监测，分析作物长势、苗情监测、旱情监测等功能。 9.信息中心：查看设备告警信息。 10.气象数据：展示当前位置区域基础气象数据。 11.农事管理：农户记录，种植的农事操作类型，并拍照、录音、文字记录，对于异常的情况，可以求助于农服帮忙解答和指导种植管理。 12.基地告警：基地告警数量提示，点击可按基地及地块查看告警详情。 13.告警策略：可按设备配置告警策略，配置完成后，会根据策略生成相应的告警信息。 14.智能控制：可以设置设备操作规则及条件，当环境或设备状态达到阈值时，系统自动对设备进行控制。 15.水肥控制：可以在app上设置水肥任务，管理水肥设备。 16.设备组合：可以将多个灌溉设备组合控制。 17.可以设置头像、用户名、手机号、登录密码及个人所属企业信息。 18.平台底图：基于高清航拍基地地图模块，基于高清航拍的图地块分布信息。 19.支持显示作物品种分布信息。 20.物联网设备管理：可视化展示园区物联网设备数量、状态及位置情况。 21.农事操作记录显示，将手机终端录入的农事操作记录在平台展示。 22.物联网设备数据统计分析：将接入系统的物联网设备数据以图表形式或图像形式形成统计报表。包括气象传感器、土壤墒情传感器、虫情监测设备电磁流量计数据等设备。 23.土壤检测数据显示。 24.平台基于卫星遥感监测的多通道数据展示平台以分布式框架，支持配套的Android、IOS、鸿蒙系统APP及微信小程序应用终端。 |
| 24 | PE水管 | DN300，（0.63MPa |
| 25 | PE水管 | DN250，0.63MPa |
| 26 | PE水管 | DN200，0.63MPa |
| 27 | 软水管 | De110，0.4MPa |
| 28 | 滴灌带 | 1.0L/h，0.3m |

1、最大灌水定额mmax

mmax=0.1γHθ田（β′1－β′2）

式中：

mmax——最大灌水定额（mm）；

H——土壤计划湿润层深度（cm），40；

γ——土壤容重（g/cm3），1.4；

β′1——适宜土壤含水上限(重量百分比)：25%×90%=22.5%；

β′2——适宜土壤含水下限(重量百分比)：25%×60%=15%；

θ田——田间持水量，25%；

最大灌水定额mmax=29m3/亩。

2、设计灌水周期（T）

T=mmax/Td

式中：

mmax——最大灌水定额（mm），29mm；

Td——作物日耗水量（mm），4.5mm；

T——设计灌水周期；

灌水周期为：T=29/4.5=6.4d

设计取灌水周期为7天。

3、设计灌水定额md

md=T×Ia

m´=md/η

式中：md——设计灌水定额（mm）；

m´——设计毛灌水定额（mm）；

设计灌水定额md=35mm

4、一次灌水延续时间

t= m´×Se×SL/qd

式中：Se——灌水器间距（m），0.3；

SL——毛管间距（m），1.1；

qd——灌水器设计流量（L/H），1.1。

一次灌水延续时间t=10.50

5、轮灌组数N

C——设计每天有效灌水时间。

6、灌水小区水力计算

（1）灌水小区允许水头偏差

1）灌水小区允许水头偏差

①水头偏差率[hv]

水头偏差△H=hd×[hv]

式中：hv——滴灌带设计允许的水头偏差率；

hd——灌水器设计工作水头，滴灌带hd =10m；

根据《微灌工程技术规范》，qv应不大于20%，考虑灌水器材制造偏差，本工程qv取18%；

χ——灌水器流态指数，滴灌带χ=0.6

滴灌带hv=0.305。

2）毛管允许水头偏差[1]

滴灌带△h2= hd×[hv2]=10×0.305×0.5=1.53m

（2）毛管设计

项目区整体地形落差很小，因此毛管极限孔数、长度按平坡计算。

1）毛管极限孔数Nm

式中：d——毛管内径，滴灌带d=16mm；

qd——滴头的设计流量，滴灌带qd=1.0L/h。

k——水头损失扩大系数，为毛管总水头损失与沿程水头损失的比值，k=1.1～1.2，本设计中k取大值为1.2；

Se——毛管上分流孔的间距，滴管带Se=0.3m。

2）毛管极限铺设长度Lm

Lm=S（Nm-1）+S0

滴灌带Lm=110m

3）毛管实际铺设长度L

毛管实际铺设长度小于极限铺设长度。毛管实际铺设长度受地块尺寸和轮灌组影响，根据各系统的具体尺寸、轮灌组划分等确定，典型系统单向铺设长度100m。

7、系统工作制度设计

（1）轮灌组的设计

根据前面计算的参数结果，合理安排轮灌组。

（2）各级管道流量和水力计算

根据前面参数计算结果和轮灌顺序，推算各级管道流量并进行水力计算确定管径。本设计在此列出计算方法，具体结果见典型设计水力计算表。

1）系统各级管道流量

①毛管流量

一条毛管的进口流量（m3/h）：

Q毛=灌水器流量×毛管长度÷灌水器间距

=q灌×L毛÷Se

②支管进口流量（m3/h）

一条支管由一个球阀控制，支管进口流量为：

Q支=毛管流量×2（双向控制）×支管长度÷行间距

=Q毛×2×L支÷SL

③分干管进口流量（m3/h）

通过轮灌组控制，分干管进口流量为一条玉米支管流量。

Q分干管=Q支（玉米）

④系统总流量（每次开启n条玉米支管（m3/h））

Q首=∑Q总干管=n×Q支玉米

2）各级管道水力计算

①毛管

a．毛管水头损失h毛

式中：

h毛——管道沿程水头损失，m；

S——灌水器间距；

S0——毛管进口至第一个灌水器的间距；

N——一条毛管上的灌水器数量；

f——摩阻系数，0.505；

qd——灌水器的设计流量；

k——水头损失扩大系数，为毛管总水头损失与沿程水头损失的比值，本设计中毛管和辅支k取值为1.2；

d——管道内径，mm；

m——流量指数，1.75；

b——管径指数，4.75。

带入数据可得h毛。

b．毛管进口工作压力h0毛：

毛管进口工作压力h0毛=hd+h毛

②地面PE支管水力计算

a．水头损失h支

以一个球阀控制的支管为一个单位，为多孔PE管，单孔流量为一对毛管流量，水头损失计算方法与毛管水头损失同理：

b．地面PE支管进口工作压力h0支

支管进口压力包括h0毛，h0支＝h0毛+ h支。

c．分干管、干管水力计算

分干管、干管水力计算采用以下公式：

式中：

hf——管道沿程水头损失，m；

f——摩阻系数，0.464；

Q——管道流量，L/h；

d——管道内径，mm；

L——管长，m；

m——流量指数，1.77；

b——管径指数，4.77。

8、水锤验算及防护

本系统支管为地面PE管材，不用进行水锤压力验算，分干管水量较分散，也不用进行水锤压力验算，仅对干管进行水锤验算，水锤按下式验算。

（1）水锤波传播速度

C=1435/（1+2100（D-e）/Ese）0.5

式中：C——水锤波传播速度，m/s；

D——管道外径，mm；

e——管壁厚度，mm；

Es——管材弹性模量，聚氯乙烯管取2700MPa

（2）压力水头增加值

式中：△H---水锤产生时压力增加值，m；

△V---流速变化值，m；

g---重力加速度；

（3）产生水锤后管内压力H2

H2=H1+△H

H1---产生水锤前管内压力，m；

H2---产生水锤后管内压力，m；

当H2≥H1+△H时，需要进行水锤防护；H2≤H1+△H时，不需要进行水锤防护。

经计算地埋支管上不需要进行水锤防护。

9、土建工程

包括管沟、阀门井、排水井、镇墩等。

根据地质资料，确定管沟开挖边坡为1:0.3，管沟横断面采用梯型，底宽0.20m，确定输水管道挖深为1.80m、滴灌系统干管挖深为1.50m。

阀门井主要设置在地埋支管上有阀门、进排气设备等管件的位置，排水井设在地埋支管、地埋分支管末端，具有排水、冲砂的功能。

5.3.3农田输配电工程

共为8眼机井进行配电，新建80kva、100kva、120kva变压器各一台，新建高压线3.878km、低压线路2.799km。

1、地形地貌

项目区内地形起伏较小，该区域主要由耕地和田间林网组成。交通条件较好。

2、气象条件

本地区在全国气候区划分中属北温带大陆性季风气候区。受大气环流的影响，在冷暖气团交替控制下，四季气候变化明显，其特点是：春季干旱多大风，夏季炎热少雨，秋季天高气爽，日温差较大，冬季漫长，严寒少雪。一年中寒暑温差较大，春秋两季短促，冬季气候寒冷，日平均气温低于零度的时间，一般从11月上旬到翌年的3月下旬，长达5个月之久。

| 气象条件 | 大气温度(℃) | 风速(m/s) | 覆冰厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高气温 | 40 | 0 | 0 |
| 最低气温 | －40 | 0 | 0 |
| 覆 冰 | －5 | 10 | 10 |
| 最 大 风 | －5 | 30 | 0 |
| 安 装 | －15 | 10 | 0 |
| 外过电压（无风） | 15 | 0 | 0 |
| 外过电压（有风） | 15 | 15 | 0 |
| 内过电压 | －5 | 15 | 0 |
| 年平均气温 | －5 | 5 | 0 |
| 带电作业 | 15 | 10 | 0 |
| 长期荷载 | －5 | 5 | 0 |
| 冻结深度 | 1.76m |  |  |
| 冰的密度 | 0.9g/cm3 |  |  |

3、 路径选择

本工程拟建的10kV线路在原有的10kV线路上T接，本着线路短、少占田地、少跨树木的原则，节省投资。

输配线路路径原则上按照现有井位及新建井位分布进行规划，新建线路符合《架空电力线路设计规范》的有关规定，不超过供电半径，避免线路迂回，满足经济、安全、可靠用电的要求。变压器按照距离机井最短距离及负荷中心进行布置，配电变压器容量满足机井的最大负荷。

按照项目区规划、机井布局，新建线路10kV线路基本沿道路布置，遇无法跨越的地面物时，10kV线路采用电缆顶管敷设，顶管采用D=160mm的PE管，路径条件详见规划图。

4、 导线及电缆选择

按经济电流密度、机械强度和允许电压降选择导线和电缆截面。10kV架空导线选择LGJ-10/95型钢芯铝绞线。0.4kV电缆选择YJLV22-4×50型交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

0.4kV电缆终端选择0.4kV户内、热缩终端，电缆终端型号与电缆截面相匹配。

5、变压器及附属设备选择

（1）变压器选择

变压器容量按即满足电机起动又满足经济运行条件进行选择。水利设计中新建井电机功率为13kW。新建台区供电小于等于2眼井的变压器容量按80kVA选择，新建台区供电为3眼井的变压器容量按100kVA选择。

形式：选用S20型三相全密封油浸式变压器（能效满足二级）；

容量：80kVA、100kVA；

阻抗电压：Uk%=4；

额定电压：10±2×2.5%/0.4kV；

连接组别：Dyn11；

冷却方式：自冷式。

（2）10kV变台选用ABB跌落式熔断器带灭弧LBUII-12/100A-12.5KA；避雷器选择HY5WS5-17/50金属氧化物避雷器。

（3）导体选择

跌落式前端及后端引下采用JKJYJ-10/50型绝缘导线，变压器至低压配电箱出线电缆选用YJLV22-4×120型电缆。

6、计量方式的选择

在产权分界点安装高压计量装置；台区设置JP柜，箱内安装G型电表作为考核表；配电箱（国网典设白钢材质）下安装分户箱，分户箱（国网典设白钢材质）单井采用卡费计量表（C-Z型智能表）计量，详见变压器系统接线图。所有计量装置应经供电部门的检测和认定，验收后加铅封。

7、补偿方式

采用低压补偿方式，每眼机井容量的40%考虑。

8、线路分歧开关的选择

为保证供电网络安全运行、新建线路运行方便和减小故障停电范围，新建10kV线路T接于原有10kV农电线路时均采用10kV真空开关或10kV跌落式熔断器。为了运行方便和减小故障停电范围，新建线路的各T接线路装设10kV跌落式熔断器。

9、防雷和接地

本工程线路的水泥杆在安装真空开关、电缆终端杆、变压器、裸导线与绝缘导线换线用的终端杆处均设置避雷器以及单独的接地装置，接地材料采用-40×4扁钢。在雷季干燥时，每基杆塔工频接地电阻值不宜超过《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB 50061-2010）中表6.0.16所列数值。如果安装接地装置后接地电阻值仍不能满足规程规定，可适当增加接地带长度。接地装置的埋深应在耕作深度以下，并且大于等于0.8米。

杆塔的最大工频接地电阻：

| 土壤电阻ρ(Ω·m) | ρ≤100 | 100＜ρ≤500 | 500＜ρ≤1000 | 1000＜ρ≤2000 | ρ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频接地阻（Ω） | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

10、 配电线路对地及交叉跨越距离

导线对地距离

| 线路经过地区 | 人口密集地区 | 人口稀少地区 | 交通困难地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线对地距离( m ) | 6.5 | 5.5 | 4.5 |

导线对交叉跨越物的距离

| 分类/距离 |  | 最小垂直距离（m） | 最小水平距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路 |  | 7.0(至路面) | 开阔地区平行：电杆中心至路面边缘0.5 |
| 弱电线路 （两平行线路开阔地区的水平距离不应小于电杆高度） |  | 2.0(至被跨越线) | 路径受限制地区2.0 |
| 电力线路 （两平行线路开阔地区的水平距离不应小于电杆高度） | 10kV | 2.0 | 在路径受限制地区，两线路边导线间2.5 |
|  | 35kV-110kV | 3.0 | 在路径受限制地区，两线路边导线间5.0 |
|  | 154kV-220kV | 4.0 | 在路径受限制地区，两线路边导线间7.0 |
|  | 330kV | 5.0 | 在路径受限制地区，两线路边导线间9.0 |
| 特殊管道，一般管道、索道 |  | -- | 在路径受限制地区，至管道、索道任何部分2.0 |

11、水泥杆及基础

（1）杆型选择

根据本线路路径和技术条件，本设计选用GB4623《环形混凝土电杆》中的12米及15米普通钢筋混凝土锥形杆，即Φ190×12×39×I、Φ190×15×49×I型，构造的要求应符合现行国家最新相关标准。

（2）水泥杆基础

根据线路范围内的地质条件，双回线路15米水泥杆基础开挖尺寸为长1.2米、宽1.2米、深2.5米，开挖后回填2米石块，自然地面下0.5米原土回填，分层夯实，余土回填水泥杆周围；单回线路12米水泥杆基础开挖尺寸为长0.8米、宽0.8米、深2米，单回线路15米水泥杆基础开挖尺寸为长0.8米、宽0.8米、深2.5米。水泥杆不设底盘和卡盘。拉线盘埋深2米，拉线盘选择优质石材拉线盘。拉线棒应热镀锌并按规定进行防腐处理。

12、低压线路

为了减少占地和农民耕种方便，低压线路采用电缆直埋方式。电缆沟开挖严格按照电缆沟施工图进行，并对电缆进行铺砂盖砖保护，以保证运行安全可靠。

施工过程中埋设电缆时，电缆与其他电缆、管道、道路、构筑物等之间允许的最小距离，应符合下表规定。

电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间最小净距：

| 电缆直埋时的配置情况 |  | 平行 | 交叉 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 电力电缆之间与控制电缆之间 | 10kV及以下 | 0.1 | 0.5* |
|  | 10kV以上 | 0.25** | 0.5* |
| 不同部门使用的电缆间 |  | 0.5** | 0.5* |
| 电缆与地下管沟及设备 | 热力管沟 | 2.0** | 0.5* |
|  | 油管及燃气管道 | 1.0 | 0.5* |
|  | 其他管道 | 0.5 | 0.5* |
| 电缆与铁路 | 非直流电气化铁路路轨 | 3.0 | 1.0 |
|  | 直流电气化铁路路轨 | 10.0 | 1.0 |
| 电缆与建筑物基础 |  | 0.6*** |  |
| 电缆与公路边 |  | 1.0*** |  |
| 电缆与配水沟 |  | 1.0*** |  |
| 电缆与树木的主干 |  | 0.7 |  |
| 电缆与1kV以下架空线电杆 |  | 1.0*** |  |
| 电缆与1kV以上架空线路杆塔基础 |  | 4.0*** |  |

*用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25m。

**用隔板分隔或电缆穿管时可为0.1m。

***特殊情况可酌减且最多减少一半值。

直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，且保护范围超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。

6施工组织设计

6.1施工条件

本工程场内外交通较为方便，对外交通有乡路与县道及省道相接，施工设备及各类建材均可通过简便公路直达工地。工程可利用施工场地较为宽松。施工用电由当地电网接入。

6.2施工总布置

6.2.1施工交通

（1）对外交通

施工区内交通状况一般，根据实际情况，应主要利用市、乡（镇）公路网及现有道路作为工程施工对外交通运输的主要方式。

（2）场内临时路

场内临时施工道路主要利用原有道路做为场内临时施工道路，并与外界村路相连。

6.2.2临时用工程

施工用水可抽取河水，满足施工要求。由于施工区邻村屯，生活用水可取自村屯。施工用电由村屯接入，同时考虑备用20kw柴油发电机1台。

施工区修建临时工棚仓库100m2。

6.2.3编制施工总进度的原则

①严格执行基本建设程序，遵照国家政策、法令、施工规范及水利工程的行业标准；

②力求缩短工程建设周期，对控制工程进行重点研究；

③各项施工程序前后兼顾、衔接合理、干扰小、施工平衡；

④在保证工程施工质量与施工总工期的前提下，充分发挥投资效益。

6.3施工进度计划

本项目计划建设期从2025年1月至2025年4月。

6.4工程施工

6.4.1滴灌工程

6.4.1.1一般规定

施工前应检查图纸、文件等是否齐全，并核对设计是否与 灌区地形、水源、植物种植及首部枢纽位置等相符。修改设计或更换材料、设备，应遵守相关变更程序。

1、施工前应进行施工组织设计，经批准后实施。

2、微灌工程设备安装，应具备下列条件：

（1）安装前施工作业人员已了解各种设备的安装要求，熟练掌 握安装技术和方法；

（2）安装用工具、设备和测试仪表齐全；

（3）安装设备的有关土建工程经检验合格。

3、安装前，应完成下列工作：

（1）按设计文件要求，全面核对设备规格、型号、数量与合 格证；

（2）抽检待安装的灌水器、管材和管件等设备，严禁使用不合 格产品。

4、在施工过程中应做好施工记录，对隐蔽工程应组织隐蔽工 程验收，经验收合格后进入下道工序。

5、施工中应注意防洪、排水、保护农田和生态环境，并做好弃 土、弃渣处理。

6、出现工程事故应查明原因，并及时处理。

7、 全部工程施工完毕应及时绘制竣工图，编写竣工报告。

8、施工暂停时，应采取下列保护措施：

（1）待安装的机泵、阀门、仪表等设备应集中保管，严禁曝晒、雨淋和水泡；

（2）存放的塑料管及管件避免曝晒，施工中的管道敞开端应临 时封堵并局部回填定位；

（3）切断施工电源，妥善保管安装工具。

9、各项检测资料应全部归档保存。

6.4.1.2施工程序

1、施工放样应符合下列规定：

（1）微灌工程应根据设计图纸直接测量管道纵断面，标明建筑 物和管道主要部位与开挖断面要求；必要时设置施工测量控制网，并保留到施工完毕；

（2）放线应从首部枢纽开始，定出建筑物主轴线、泵房轮廓线 及干支管进水口位置，并从干管起点引出干管轴线后再放支管管道；主干管直线段宜每隔30m〜50m设一标桩；分水、转弯、变径 处宜加设标桩；地形起伏变化较大地段，宜根据地形条件适当加设标桩；

（3）在首部枢纽控制室内，应标出水泵、动力机及控制柜、施肥装置、过滤器等专用设备的安装位置。

2、建筑物施工应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209等有关规定。

3、回填土应干湿适宜、分层夯实，与管道及附属建筑物应接触紧密。

6.4.1.3水源工程与首部枢纽施工

1、过滤器安装应符合下列规定：

（1）过滤器应按标识的水流方向安装，组合过滤器应按过滤器 的组合顺序安装；安装位置应便于排泥排沙；

（2）自动冲洗式过滤器的传感器等电器元器件应按产品规定接线图安装，并通电检查。

2、施肥（药）装置安装应符合下列规定：

（1）宜安装在过滤器上游，安装在过滤器下游时，应配备单独的过滤设备；

（2）施肥（药）装置的进、出水管与灌溉管道连接应牢固，使用软管时，严禁扭曲打折；

（3）采用施肥（药）泵时，应按产品说明书要求安装，经检查合格后再通电试运行。

2、量测仪表安装应符合下列规定：

（1）安装前应清除封口和接头处的油污和杂物；

（2）应按产品说明书要求和水流方向标记安装量水设备；

（3）在干管上，压力表宜通过缓冲管与管道连接。

6.4.1.4管网施工

1、管槽开挖应符合下列规定：

（1）应按施工放样轴线、槽底设计高程和设计断面尺寸开挖；

（2）应清除槽底石块、杂物，并顺坡整平；

（3）遇岩石、卵（砾）石槽底，超挖深度不应小于10cm，应用砂 或细土回填夯实至设计高程；

（4）开挖土料宜堆置管槽一侧；

（5）镇墩坑、支墩坑、阀门井开挖宜与管槽开挖同时进行。

2、管槽回填应符合下列规定：

（1）在管段非接头处应先初始回填，经冲洗试压，检查合格后最终回填；

（2）回填前应清除槽内一切杂物，并排尽积水；在管壁四周 10cm内的填土不得有直径大于2. 5cm的石块或直径大于5cm的 土块；回填应分层轻夯或踩实，并预留沉陷超高；

（3）回填应在管道两侧同时进行，不应单侧回填。

3、管道安装应符合下列规定：

（1）塑料管不得抛摔、拖拉和曝晒；

（2）塑料管安装前，应对规格和尺寸进行复查；管内应保持清 洁，不得混入杂物；

（3）管道安装宜按干管、支管、毛管顺序进行；管道应平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。

4、聚氯乙烯管粘接应符合下列规定：

（1）黏合剂与管道材质应相匹配；聚氯乙烯管施工环境温度不应低于4°C；

（2）管端、管件粘接面应清污打毛，并进行配合检查；

（3）插头和扩口处应均匀涂上黏合剂后，并适时插入、转动管端，使黏合剂填满间隙；

（4）承插管轴线应对直重合；

（5）承插深度应符合要求，黏合剂固化前管道不得移动。

5、聚氯乙烯管套接应符合下列规定：

（1）套管与密封橡胶圈规格应匹配，密封圈嵌入套管槽内不得扭曲和卷边；

（2）插口外缘应加工成斜口，涂上润滑剂，对正密封圈，并用专用接管器将管插入，或在另一端用木锤轻轻打入套管至规定深度。

6、采用内插倒扣管件连接时，应符合插入深度的要求，插入 到位后应及时紧固。

7、聚乙烯塑料管锁紧连接应符合下列规定：

（1）管端断面应与管轴线基本垂直；

（2）应将锁母、卡箍、型胶圈依次套在管上，并将管端插入管件内，锁紧锁母。

8、阀门、管件安装应符合下列规定：

（）干管、支管上安装螺纹接口阀门时，宜加装活接头；

（2）连接处不得有污物、油迹和毛刺。

9、塑料管上直径大于65mm的阀门应安装在底座上。

10、有水流方向标识的阀门应按标识方向安装。

11、电磁阀线圈引出线（插接件）应采用防水绝缘胶布或专用 接头连接，并通电检查。

12、旁通连接应符合下列规定：

（1）安装前应检查旁通外观，清除飞边、毛刺；

（2）应按设计要求在支管上标定出孔位，选用专用打孔器打孔；

（3）应按生产厂家要求将旁通插入孔内，并安装牢固。

13、毛管与灌水器安装应符合下列规定：

（1）毛管管端应齐平，不得有裂纹，与旁通连接前应清除杂物；

（2）在毛管上打孔，应选用与灌水器插口端外径相匹配的打孔器；

（3）滴灌管（带）铺设在地表或地下时，出水口应朝上。

6.4.2机井工程

6.4.2.1 农用井工程

1、施工前的准备工作应符合下列要求：

1）钻机选择，应根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件，并考虑钻机运输、施工、水电供应条件等因素。

2）根据设计井孔位置，安装钻机时，井孔中心距电话线至少10m；距地埋电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m；距高压电线的距离，一般为塔高的两倍；与地面高层楼房及重要建筑物应保持足够的安全距离，并应遵守有关作业施工现场的规定。

3）钻机及附属配套设备的安装，必须基础坚实，安装平稳，布局合理，便于操作；回转钻机转盘要水平，天车、转盘及井孔中心在一条铅直线上；冲击钻机必须保证连接牢固，钻具总重不得超过钻机说明书规定的重量，活芯应灵活，钢丝绳与活套的轴线应保持一致；在钻进过程中不得位移。

4）应做到路通、水通、电通（或备好机械动力设备），施工场地平整。

5）试钻前应按质量要求，检查钻井设备各零部件，不合格的不得使用。

6）泥浆循环系统的泥浆池和沉砂池的容积，必须满足施工储浆和沉砂的要求。泥浆槽的长度一般应在15m以上。

7）管井施工所需管材、滤料、粘土（球）及其他物料，必须按设计要求在开钻前准备好，并及时运到井场。

2、钻进方法与护壁应符合下列规定：

1）松散层或基岩层，可采用正循环回转式钻进；碎石土类及砂土类松散层，可采用冲击式钻进；无大块碎石、卵石的松散层，可采用反循环回转式钻进；岩层严重漏水或供水困难的基岩层，可采用潜孔锤钻进。

2)冲洗介质，应根据水文地质条件和施工情总等因素合理先用。一般在粘土或稳定地层，采用清水；在松散、破碎地层，采用泥浆；在严重漏失地层或缺水地层，采用空气钻进。

3）松散层钻进时，应根据钻井机具和地层岩性采水压护壁或泥浆护壁。采用水压护壁时，孔内一般应有3m以上的水头压力；采用泥浆护壁时，孔内泥浆面距地面应小于0.5m。

4）停钻期间，应将钻具提至安全孔段位置并定时循环或搅动孔泥浆；泥浆漏失必须随时补充；如孔内发生故障，应视具体情况调整泥浆指标或提出钻具。

5）井孔倾斜度应符合有关规定，钻进时要合理选用钻进参数，必要时应安装钻铤和导正器。如发现孔斜征兆，必须及时纠正。钻具的弯曲、磨损必须定时检查，不合格者不得使用。

6）在钻进过程中应及时采样并做好地层编录工作。

3、松散层钻进时，采取岩（土）样应符合下列规定：

1）一般只采鉴别样，冲击钻进时，可用抽筒或钻头带取鉴别样；回转无岩心钻进时，可在井口冲洗液中捞取鉴别样。所采鉴别样应准确反映原有地层的埋深、岩性、结构及颗粒组成。

2）鉴别样的数量，每层至少一个。含水层2~3m采一个，非含水层与不宜利用的含水层3~5m采一个，变层处加采一个。当有较多钻孔资料或进行电测时，鉴别样的数量可适当减少。

3）探采结合井、试验井等应采颗粒分析样，在厚度大于4m的含水层中，宜每4~6m也取一个；当含水层厚度小于4m时，应采一个。岩（土）样重量（干重）不得少于：砂1kg，圆（角）砾3kg，卵（碎）石5kg。

4、井管外面质量的检查

1）井管应无残缺、断裂和弯曲等缺陷。金属井管管端和管箍的螺纹必须完整、吻合。

2）混凝土井管每米弯曲度不得超过管3mm。

3）井管的上下口平面应垂直于井管轴线。无砂混凝土井管与混凝土井管管口平面倾斜度偏差不得超过井管外径的1.5%。

4）过滤器开孔率偏差不得超过设计开孔率的±10%。缠丝间距偏差不得超过设计丝距的±20%，缠丝至穿孔管壁的最小距离必须大于3mm。

5、井管的安装

1）井管安装前必须按照钻孔的实际地层资料校正井管设计，然后进行井管组合、排列、测量长度，并按井管排列顺序编号。

2）下管方法应根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素选定，应符合下列要求：

a）悬吊下管法，宜用于井管自重（或浮重）小于井管允许抗拉力和起重的安全负荷。

b）托盘（或浮板）下管法，宜用于井管自重超过井管允许抗拉力和起重的安全负荷。

3）井管的连接必须做到对正接直、封闭严密，接头处的强度应满足下管安全和成井质量的要求。

4）过滤器安装位置的下下偏差不得超过300mm。

5）井管底部一般应座落在坚实的基础上，若下部孔段废弃不用时，必须用卵石或碎石填实。

6、填砾和管外封闭

1）滤料必须按标准要求严格筛选，不合格的颗粒含量不得超过15%。滤料除按设计备妥外，还要准备一定的余量。

2）填砾采用循环水填砾或静水填砾。填砾时必须连续均匀，及时测量填砾高度，校核数量，所填滤料应留样备查。

3）不良含水层一般用粘土球封闭，要求较高时用机耕砂浆封闭。粘土球应用优质粘土制成，直径为25~30mm，以半干为宜。投入前应取井孔内的泥浆做浸试验。

4）管外封闭位置，上下偏差不得超过300mm。

7、洗井和试验抽水

1）填砾完毕后应及时进行洗井并补填滤料。

2）洗井方法和工具，按井的结构、管材、钻井工艺及含水层特征选择，应尽量采用不同的洗井工具交错使用或联合使用。必要时，可根据井管类型选择适宜的化学药剂配合洗井。

3）洗井完毕后，进行试验抽水，水泵出水后30分钟采取水样。

4）试验抽水时，一般只做一次大降深抽水，水位稳定延续时间不少于8小时。

5）试验抽水应达到设计出水量，如限于设备条件不能满足要求时，亦应不低于设计出水量的75%。

6）试验抽水终止前，应采取水样，进行水质分析。

6.4.2.2设备安装工程

1、潜水泵安装

水泵安装的流程为：安装前准备、水泵安装、动力机安装、试运转。安装前应对主要设备及附件进行清点，检查质量是否符合规定，数量是否正确；准备好安装工具、吊装设备及消耗材料等；按图纸明确水泵型号、机组布置特点、吸、压水管路布置特点。

1）潜水泵的验收：仔细验收查看电缆外皮有无破损。水泵有无断裂。

2）装卸：装卸车要小心，以免损坏机组的同心度或碰破电缆绝缘皮。

3）整套机组下井前的检查步骤： A、拆开滤网，用撬杆拨动连轴器应转动灵活，B、将电泵竖放加满清水，接好电缆接头，用水盆浸泡接头处，摇测接头对地电阻(单指接头对水的绝缘电阻)值不小于500兆欧。C、将水泵立放用合适的容器给泵的出口加洗衣粉水，同时稍微点动一下电机启动按钮仔细观察泵的转向，时间不得超过2秒，做好相续标记。

4）水泵分体运输时现场组装的步骤：A、安装前将电机垂直立放，打开放气孔与注水孔，注意一定要将两个水堵都打开，加满清水将注水堵与放水堵拧紧，观察电机是否有漏水现象，如有漏水现象千万不能下井，原因可能是运输过程当中磕碰所至，应及时联系代理商或制造厂家协商解决，直至不漏为止 (观察10～15分钟)。然后摇测电机的绝缘电阻，其值不低于50兆欧。B、包扎电缆接头，包好后试一下电机的转向，电机的转向于水泵上所标的箭头方向是否一致，并做好相续标记。

5）机泵分体时水泵的检查

6）机组下井：下井前用绳索吊一颗与机组长度相同的圆木或钢管(直径等于机组最大外径)试验井管是否正直。以免下井时卡住机组。

7）电缆的绑扎：电缆要用绝缘扎带绑扎到扬水管上，不要用金属丝。

8）机组的控制与启动：控制设备的选型。电机功率×1.2-1.4倍=控制柜功率。控制柜要有缺相，过载，过流短路等保护措施。下井安装完毕后开始试机，启动时间根据电机功率的差别，掌握在10-25秒之间，大功率电机启动时间应相对较长，查看电流是否过载，三相电流是否平衡，做好记录。并反馈厂家作为保修的依据。

9）过载、过流、缺相、短路、灵敏度调试：该步骤非常重要，请安装人员认真调试。

2、其他设备安装

电力线及电力设备由电力公司专业队伍进行安装施工。

智慧井房、喷灌机、移动泵站等智慧化设备由厂家安装。

6.4.3农田输配电工程

6.4.3.1基础施工说明

（1）开工前，必须按路径走向图中坐标杆位进行复测，核对无误后方可施工。

（2）基础开坑过程中如发现地质与实际不符时请及时通知设计单位，以便及时处理。

（3）基础回填时，利用原土回填并分层夯实，填满后剩余部分培在水泥杆周围并夯实。

6.4.3.2  电缆施工说明

（1）开工前对电缆型号及路径进行复测后方可施工。

（2）施工中如遇有其他管线时必须按电缆施工、运行规范处理。处理不了时应通知相关单位以便及时处理。

（3）转弯处电缆转弯半径必须按大于20D米施工且必须为圆弧形不许有直弯。

（4）电缆沟回填须按施工、运行规范要求回填。

（5）穿管、保护管敷设后用中沙回填。

（6）敷设电缆过程中必须采取保护电缆设施，防止将绝缘层损坏。

（7）制作电缆终端头时必须在气候良好的条件下进行。必须有防止尘土和外来污物的措施。

（8）电缆直埋时应做蛇形布置后埋设电缆，蛇形布置引起电缆长度增加已经计入设备材料清册中。

6.4.3.3  水泥杆施工说明

（1）水泥杆组立前要对全线路进行认真复测和核对，对线路角度、杆型进行详细核对，如有误差应及时与我院联系处理，同时要对水泥杆进行详细的外观捡查。并应符合下列要求：

1）外表面应光洁平直。

2）合缝处不应漏浆，稍端和根端不应漏浆和碰伤。

3）不得有环向或纵向裂纹。

（2）按照线路路径走向图详细核对档距、角度及杆型。在行人活动频繁地区，杆塔上应印刷或加挂警告牌。

6.4.4.4  架线施工说明

（1）挂线前必须将相位与现场实际核实，无误后方可挂线。

（2）导线的放线弧垂已按减小弧垂法考虑了塑性伸长，施工时可直接按大气的实际温度及各耐张段的代表档距查曲线或查曲线后用插入法进行换算。

（3）放线过程中交叉跨越处必须采取安全防护措施。

（4）放线时，必须采取护线措施，以防磨损导线。导线一旦被磨损必须按《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）中的有关规定处理。

（5）全线导线不许有接头。

6.4.4.5  配电变台施工说明

（1）台架距离地面高度为3.4m，安装配电变压器台架应保持水平，且台架紧固检查后才能吊装变压器且就位固定。

（2）变压器在装卸、就位的过程中，设专人负责统一指挥，指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。

（3）采用起重机具装卸、就位时，起重机具的支撑腿必须稳固，受力均匀。吊钩应对准变压器重心，吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊，防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中，在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留，吊起的设备不得在空中长时间停留。

（4）变压器就位移动时，应缓慢移动，不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡，以免损坏绝缘构件。

（5）变压器在台架固定牢靠后，才能松开吊钩。

（6）变压器安装后，套管表面应光洁，不应有裂纹、破损等现象；套管压线螺栓等部件应齐全，且安装牢固；储油柜油位正常，外壳干净。

（7）按照施工图纸试组装无误后方可批量加工。

（8）配电变台接地体连接采用焊接并作防腐处理。

（9）避雷器相间距离不小于500mm。

（10）附属设备及配电箱安装固定完好，配线合理美观。

6.5土方平衡

本项目产生土方主要为管道开挖产生的余土，余土均为村集体的土地资源，由村里指定位置存放并由村里进行调配。

6.6施工安全设计

本工程施工期3个月，为保证工程施工安全，设计采取以下安全保护措施：

1）在进入工程施工区域的每个路口均设立施工警示牌；。

2）工程施工及照明用电线路的架设要符合工程用电架设标准，线杆的强度要能够抵御4～5级大风，架空线最低高度应高于4.5m。

3）各施工区施工人员应注意施工安全，遵守工程安全施工操作规范。进入施工区施工人员必须配戴安全工具。

7工程占地

本工程不存在新增占地问题。本工程虽存在施工临时占地，但施工结束后只要对其进行平整并恢复植被，使其基本达到施工前的状态，因此，经当地政府与农户协调后不存在赔偿问题。

8水土保持设计

本工程是进行田间滴灌工程建设，对土壤扰动较小。对工程施工仅提出水土保持要求，施工作业面上边坡应做好排水设计，施工场地也应做好排沙和沉沙，表层剥离物、开挖土石方应及时清运、集中堆放，堆放场地应做好排水措施。对临时堆渣要做好覆盖、拦挡，对再倒渣工程过程中也应做好坡脚拦挡。同时强调：施工期尽可能避开大风日或雨天施工。

9环境保护设计

9.1环境现状

根据现状调查，项目区无污染源。项目区内的主要环境问题是来源于农田所施用的农药、化肥等的污染。

9.2环境保护设计

环境保护要求如下：

（1）合理安排施工时间，工期尽量安排在农闲时间。施工应合理进行，尽量不损伤农田、青苗、林木等，工期尽量缩短。加强施工管理，明确环保职责，加强对施工人员进行环保和环境卫生的宣传教育工作。

（2）如施工开挖损坏土地或苗木，采取赔偿或施工完成的恢复措施，复耕或补栽补种，保护生态环境不受影响。

9.3环境影响综合评价结论

本次项目的实施能更好的提高灌溉水利用系，为农民增产增收提供了有利保障。项目的实施，社会效益显著，是一项利国利民的社会公益性工程。

本次项目的实施其主要有利影响是为灌溉用水提供了保障，为项目区区内人民的生产发展提供了良好的环境。从生态环境保护的角度评价，本工程属无污染型行业，没有制约本工程的环境影响问题。

因此，本次项目建设具有较好的社会效益和经济效益，对环境以有利影响为主，从合理利用自然资源和保护环境角度分析，工程是可行的。

10投资估算

10.1编制依据

（1）根据水利部水总[2014]429号文件《水利工程设计概（估）算编制规定》；

（2）根据水利部文件水总[2002]116号文件关于发布《水利建筑工程概算定额》；《水利工程施工机械台时费定额》。

（3）水总[2002]116号文件颁发的《水利建筑工程概算定额》。

（4）水总[2002]116号文件颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。

（5）水总[2005]389号文件颁发的《水利工程概预算补充定额》。

（6）水建管[1999]523号文件颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。

（7）水利部办水总[2016]132号文《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

（8）办财务函〔2019〕448 号水利部办公厅调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知。

（9）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）。

（10）办水总函〔2023〕38号水利部办公厅调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知。

10.2基础价格

1、人工工资

本工程地处于二类区，工资标准执行《水利部关于发布<水利工程设计概（估）算编制规定>的通知》（水总【2014】429号文）、《水利工程设计概（估）算编制规定》计算。人工工资计算结果为工长8.31元/工时、高级工7.70元/工时、中级工6.46元/工时、初级工4.55元/工时。

2、材料预算价格

1）主要材料预算价格

对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如石料、钢材、木材、水泥等，一般需编制材料预算价格。计算公式为：

材料预算价格=（材料原价+运杂费）×（1+采购计划保管费率）+运输保险费

（1）材料原价。按照工程所在地区就近的大型物资供应公司、材料交易中心的市场成交价或设计选定的生产厂家的除税价计算。

（2）运杂费。本项目主要为公路运输，按工程所在县交通部门现行的规定或市场价计算。

（3）运输保险费。按工程所在省或中华人民保险公司的有关规定计算。

（4）采购及保管费。按材料运到工地仓库价格（不包括运输保险费）计算。

项目区主要材料均需从白城市购买，按购买成品料供货，由汽车运输至工地。

2）施工用风、水、电单价

施工用风、水、电单价根据现行规定及施工组织设计计算。

施工用电采用70%网电，30%采用柴油发电，电价计算结果为1.65元/KW.h。

施工用风采用6m 3移动式空压机供风，计算结果为0.39元/m3。

施工用水采用离心泵供水，水价计算结果为0.67元/m3。

3、概算编制计费标准

（1）主体建筑工程

主体建筑工程按设计提供的项目和工程量、根据施工组织确定的施工方法，以工程量乘以工程单价进行计算。

（2）工程单价

工程单价由直接工程费（包括直接费、其他直接费）、间接费、计划利润、税金组成。

其他直接费计费标准：按直接费的8.8%计；

间接费计费标准按水利部办水总[2016]132号文计取。

利润按直接工程费及间接费之和的7%计取；

税金按水办〔2019〕448号《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》的规定为9%。

4、材料运距

①石料

莫力达瓦达斡尔族自治旗附近石场丰富，主要产出为玄武岩，反击式碎石机械可生产各种规格碎石，产量大，运距100km（其中干线80km，支线20km）。

②砂、砂砾

拉哈镇砂场盛产天然砂砾、中粗砂，储量丰富，所产天然砂砾级配良好、含泥量小，运距50km（其中干线40km，支线10km）。

③水泥等

水泥由讷河县就近供应运距20km（其中干线10km，支线10km）；其它地产材料，可由沿线供应。

④运输条件

外购材料由汽车运输至项目沿线，交通便利。

10.3费用构成

投资估算的费用构成由建筑及安装工程费、设备费、施工临时工程费用、独立费用及基本预备费构成。有关取费标准如下：

（1）单价中各项费率均按相关文件及规定计取；

（2）施工临时工程：按照规定合理计取；

（3）基本预备费：按照一至五部分投资的5%计算。不计取。

11工程效益分析

11.1经济效益分析

项目实施后，提高了水利用效率。通过水肥一体化设备，土壤肥力将有显著提高，为项目区农业稳产高产创造了条件。

本次工程实施后，可改善项目区内2208亩（辐射面积842亩、共计3050亩）耕地的灌溉条件。提高耕地产量、节约种植成本，经济效益显著。

11.2社会效益及生态效益分析

通过本次项目的实施，改善了项目区农业生产条件，为农作物提供了保障，在恢复和改善灌溉面积、增加粮食产量、提高效益、改善环境等方面效果明显，对推动项目区社会经济发展起到巨大的促进作用。

本项目的实施，无论是从经济上分析，还是从社会与生态效益上看，都是合理可行的。

12项目组织管理

12.1工程招标投标方案

为维护建筑工程市场秩序，保护国家和人民利益，本项目田间工程严格按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定执行。编制招标文件，并严格按照招标文件所规定的时间、地点开标，做到公平合理。

（一）招标范围

本项目所有工程建设内容。

（二）招标组织形式

本项目工程委托招标代理机构进行招标。

（三）招标方式

本项目工程的招标采用公开招标方式。

（四）其他要求

1）加强招投标工作管理，依法操作；

2）坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则；

3）规范招投标程序，认真做好各项准备工作；

4）建立项目资金管理专户，实行专帐核算，确保项目资金专款专用。

12.2管理机构设置

讷河市政府高度重视项目建设工作，对项目的实施达成共识，并积极采取一系列措施，协调落实配套资金。项目区农民科技素质较高，对新技术认识到位，种粮积极性空前高涨。项目区所在党委、政府对项目建设高度重视

为确保工程项目的规划、设计、工程进度及质量是否达标，按照国家关于工程项目管理的规定，按项目投资标准的大小，进行合理的规划设计、工程监理、跟踪监测。

为项目资金合理使用，专款专用，防止违纪现象发生，接受审计、监察等部门的监督检查。

12.3资金管理

为保证项目建设资金的使用安全，项目实施单位对项目资金进行专账管理，由项目法人负责，上级主管部门及财政部门实施监督，严格按照财务会计制度的有关规定，加强会计核算，自觉接受有关部门的检查、审计，确保资金专款专用，不得挪作他用；制定了严格的审批签字制度，以明确资金使用情况及责任。各项资金要及时、足额拨付到位，严禁挪用、截留和抵扣，财政资金按管理单位的隶属关系实行县级财政报账制，并做到专人管理、专账核算、专款专用等。实行按工程进度拨付工程款，使用上严格按照财务年度实际计划执行，由市农业农村局、财政局根据工程施工进度和财务报表进行支付、监督。不足部分由地方匹配，以保证工程建设对资金的需求。

12.4工程建设管理

（1）建设单位的职责

本项目建设单位是工程项目建设的组织者和实施者，负有建设中征地、移民、补偿、协调各方关系，合理组织各类建设资源，实现建设目标等职责，就项目建设向国家、项目主管部门负责。其主要职责是按项目建设的规模、标准及工期要求，实行项目建设的全过程的宏观控制与管理。负责办理工程开工有关手续，组织工程勘测设计，招标投标、开展施工过程的节点控制，组织工程交工验收等，协调参建各方关系，解决工程建设中的有关问题，为工程施工建设创造良好的外部环境。建设单位与设计、施工及监理单位均为委托合同关系。

（2）监理单位的职责

监理单位受建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规、批准的项目建设文件、施工合同及监理合同，对工程建设实行现场管理。其主要职责是进行工程建设合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工期、质量和安全，协调参建各方的内部工作关系。一般情况下，监理单位与建设单位是一种委托合同关系，监理单位应是建设单位唯一的现场施工管理者，建设单位的决策和意见应通过监理单位贯彻执行。在监理过程中，监理单位应及时按照合同和有关规定处理设计变更，设计单位的有关通知、图纸、文件等须通过监理单位下发到施工单位。施工单位需要修改设计时，也必须通过监理单位、建设单位向设计单位提出设计变更或修改。

（3）设计单位的职责

设计单位的主要职责是受建设单位的委托，负责工程实施方案设计和施工图设计，向建设单位提供设计文件、图纸和其他资料，派驻设计代表参与工程项目的建设，进行设计交底和图纸会审，及时签发工程变更通知单，做好设计服务，参与工程验收等。设计单位与施工单位和监理单位均是一种工作关系。

（4）施工单位的职责

施工单位是工程的具体组织实施者。其主要职责是通过投标获得施工任务，依据国家和行业规范、规定、设计文件和施工合同，编制施工方案，组织相应的管理、技术、施工人员及施工机械进行施工，按合同规定工期、质量要求完成施工内容。施工过程中，负责施工进度、质量、安全的自控工作，工程完工经验收合格，向建设单位移交工程及全套施工资料。

监理单位与施工单位是监理与被监理的关系。监理单位与施工单位之间不得签订任何合同或协议。他们二者之间的关系是通过施工合同确立的，合同中明确授权了监理单位监督管理的权利。监理单位依照国家、部门颁发的有关法律、法规技术标准及批准的建设计划、施工合同进行监理。施工单位在执行施工合同过程中，必须自觉接受监理单位的监督、检查和管理，并为监理工作的开展提供合作与方便，按规定提供完整的技术资料。施工单位应按照施工合同和监理工程师的要求施工。监理单位按照建设单位的委托权限，并在这个权限范围内检查施工单位是否履行合同职责，是否按合同规定的技术、进度和投资要求进行施工建设。在工程建设中，监理单位作为公平、公正的第三方，要注意维护施工单位的合法权益，正确处理工程款支付、验收签证、索赔和工程变更等问题。

（5）质量监督的职责

质量监督是由政府行政部门授权、代表政府对工程质量安全实行强制性监督的专职机构。其主要职责是复核监理、设计、施工及有关产品制造单位的资质，监督参建各方的质量、安全体系的建立和运行情况，监督设计单位的现场服务，认定工程项目划分，监督检查技术规程、规范和标准的执行情况及施工、监理、建设单位对工程质量的检验和评定情况。对工程质量等级进行核定，编制工程质量评定报告，并向验收委员会提出工程质量等级建议。

质量监督与监理单位都属于工程建设领域的监督管理活动，两者之间的关系是监督与被监督的关系。质量监督是政府行为，建设监理是社会行为。两者的性质、职责、权限、方式和内容有原则性的区别。

12.5工程运行期管理

建设是基础，管理是关键。工程建成后，实行分级管理。负责渠道的管理、养护、维修。为保证工程正常运行，长期发挥效益，建议工程管理单位建立健全管理制度，完善运行管护制度，工程管理本着“防重于抢，看重于修”的原则，加强经常性的管理，确保工程正常运行，发挥最大工程效益。