## 封-3 投标总价封面
|  | 消防外网 |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3

## 扉-3 投标总价扉页
| 消防外网 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 消防外网
投标总价 | （小写）： | 94,206.24
| （大写）： | 玖万肆仟贰佰零陆元贰角肆分
投标人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间： | 年 月 日
扉-3

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 消防外网 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防外网 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 76870.8
(二) | 措施项目费 |  | 2209.1
(1) | 单价措施项目费
(2) | 总价措施项目费 |  | 2209.1
① | 安全文明施工费 |  | 2090.89
② | 其他措施项目费 |  | 118.21
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 7347.84 | －
(1) | 社会保险费 |  | 6147.21 | －
① | 养老保险费 |  | 3842 | －
② | 医疗保险费 |  | 1800.94 | －
③ | 失业保险费 |  | 120.06 | －
④ | 工伤保险费 |  | 240.13 | －
⑤ | 生育保险费 |  | 144.08 | －
(2) | 住房公积金 |  | 1200.63 | －
(3) | 环境保护税 |  |  | －
(五) | 税金 |  | 7778.5 | －
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |  |  | 94,206.24 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  | 表—04

## 表-04-1 单位工程投标报价汇总表（含疫情防控费）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防外网 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
(一) | 分部分项工程费 |  | 76870.8
(二) | 措施项目费 |  | 2209.1
(1) | 单价措施项目费
(2) | 总价措施项目费 |  | 2209.1
① | 安全文明施工费 |  | 2090.89
② | 其他措施项目费 |  | 118.21
③ | 专业工程措施项目费
(三) | 其他项目费 |  |  | －
(3) | 暂列金额
(4) | 专业工程暂估价
(5) | 计日工
(6) | 总承包服务费
(四) | 规费 |  | 7347.84 | －
(1) | 社会保险费 |  | 6147.21 | －
① | 养老保险费 |  | 3842 | －
② | 医疗保险费 |  | 1800.94 | －
③ | 失业保险费 |  | 120.06 | －
④ | 工伤保险费 |  | 240.13 | －
⑤ | 生育保险费 |  | 144.08 | －
(2) | 住房公积金 |  | 1200.63 | －
(3) | 环境保护税 |  |  | －
(五) | 税金 |  | 7778.5 | －
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费+(Y) |  |  | 94,206.24 | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  | 表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 |  | m | 209.7 | 109.14 | 22886.66
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 |  | m | 10 | 155.36 | 1553.6
本页小计 | [7 empty] | 24440.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 |  | m | 61.6 | 129.16 | 7956.26
4 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:管道、管件和支架等在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物 2.涂刷（喷）品种:防锈漆+底子油+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层 玻璃丝布 |  | m2 | 89.9 | 92.56 | 8321.14
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.材质:Z41H-25C DN100 |  | 个 | 3 | 580.88 | 1742.64
6 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 DN100 |  | 副 | 3 | 199.06 | 597.18
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:图集13S201-31 |  | 套 | 3 | 694.63 | 2083.89
本页小计 | [7 empty] | 20701.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:消火栓井 |  | 座 | 3 | 2580.53 | 7741.59
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:2.6m |  | m3 | 490.09 | 20.65 | 10120.36
10 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:砂垫层 |  | m3 | 11.67 | 208.88 | 2437.63
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填砂 |  | m3 | 66.98 | 169.11 | 11326.99
12 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:回填土 |  | m3 | 411.44 | 0.25 | 102.86
|  | 分部小计 | [5 empty] | 76870.8
措施项目
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 31729.43
合 计 | [7 empty] | 76870.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 |  | m | 209.7 | 109.14 | 22886.66
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 |  | m | 10 | 155.36 | 1553.6
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲 |  | m | 61.6 | 129.16 | 7956.26
本页小计 | [7 empty] | 32396.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。
4 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:管道、管件和支架等在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物 2.涂刷（喷）品种:防锈漆+底子油+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层 玻璃丝布 |  | m2 | 89.9 | 92.56 | 8321.14
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.材质:Z41H-25C DN100 |  | 个 | 3 | 580.88 | 1742.64
6 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 DN100 |  | 副 | 3 | 199.06 | 597.18
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:图集13S201-31 |  | 套 | 3 | 694.63 | 2083.89
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:消火栓井 |  | 座 | 3 | 2580.53 | 7741.59
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:2.6m |  | m3 | 490.09 | 20.65 | 10120.36
本页小计 | [7 empty] | 30606.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:砂垫层 |  | m3 | 11.67 | 208.88 | 2437.63
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填砂 |  | m3 | 66.98 | 169.11 | 11326.99
12 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:回填土 |  | m3 | 411.44 | 0.25 | 102.86
|  | 分部小计 | [5 empty] | 76870.8
单价措施项目费
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 13867.48
合 计 | [7 empty] | 76870.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
项目编码 |  | 030901002001 |  | 项目名称 |  |  | 消火栓钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 209.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-36 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 300.83 | 689 |  | 24.99 | 76.62 | 30.08 |  | 68.9 | 2.5 | 7.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 30.08 |  | 68.9 | 2.5 | 7.66
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 68.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 109.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN100 | [5 empty] | m | 0.97 | 53.12 |  | 51.53
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN100 | [5 empty] | 个 | 0.328 | 20.61 |  | 6.76
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | [5 empty] | 套 | 0.7362 | 13.62 |  | 10.03
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 68.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
项目编码 |  | 030901002002 |  | 项目名称 |  |  | 消火栓钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-38 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 150 | 10m | 0.1 | 362.8 | 1041.64 |  | 56.82 | 92.4 | 36.28 |  | 104.16 | 5.68 | 9.24
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.28 |  | 104.16 | 5.68 | 9.24
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 103.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 155.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN150 | [5 empty] | m | 0.978 | 89.04 |  | 87.08
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150 | [5 empty] | 个 | 0.177 | 30.12 |  | 5.33
| 卡箍连接件(含胶圈) DN150 | [5 empty] | 套 | 0.3857 | 28.18 |  | 10.87
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 104.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
项目编码 |  | 030901001001 |  | 项目名称 |  |  | 水喷淋钢管 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 61.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-18 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 346.95 | 831.16 |  | 24.99 | 88.36 | 34.69 |  | 83.12 | 2.5 | 8.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 34.69 |  | 83.12 | 2.5 | 8.84
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 82.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 129.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN100 | [5 empty] | m | 0.965 | 53.12 |  | 51.26
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | [5 empty] | 套 | 1.3838 | 13.62 |  | 18.85
| 水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN100 | [5 empty] | 个 | 0.507 | 24.5 |  | 12.42
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 83.11 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
项目编码 |  | 031202002001 |  | 项目名称 |  |  | 管道防腐蚀 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 89.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-2-3 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 24.65 | 20.51 |  |  | 6.21 | 2.47 |  | 2.05 |  | 0.62
12-3-339 | 管道沥青玻璃布防腐 (增)一油 | 10m2 | 0.4 | 49.09 | 86.6 |  | 2.36 | 12.38 | 19.64 |  | 34.64 | 0.94 | 4.95
12-3-340 | 管道沥青玻璃布防腐 (增)一布 | 10m2 | 0.3 | 52.85 | 22.12 |  | 2.54 | 13.32 | 15.86 |  | 6.64 | 0.76 | 4
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 37.97 |  | 43.33 | 1.7 | 9.57
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 42.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 92.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防锈漆 | [5 empty] | kg | 0.131 | 15.42 |  | 2.02
| 石油沥青 10# | [5 empty] | kg | 9 | 3.72 |  | 33.48
| 玻璃丝布 | [5 empty] | m2 | 4.2 | 1.58 |  | 6.64
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 43.33 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
项目编码 |  | 031003003001 |  | 项目名称 |  |  | 焊接法兰阀门 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-42 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 65.32 | 496.4 |  | 2.55 | 16.61 | 65.32 |  | 496.4 | 2.55 | 16.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 65.32 |  | 496.4 | 2.55 | 16.61
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 469.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 580.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铸钢闸阀 Z41H-25C DN100 | [5 empty] | 个 | 1 | 469.2 |  | 469.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 27.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 496.41 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
项目编码 |  | 031003011001 |  | 项目名称 |  |  | 法兰 |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-5-142 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 1 | 54.38 | 121.35 |  | 9.5 | 13.82 | 54.39 |  | 121.35 | 9.5 | 13.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 54.39 |  | 121.35 | 9.5 | 13.82
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 98.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 199.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰 DN100 | [5 empty] | 片 | 2 | 49.43 |  | 98.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 22.49 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 121.35 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
项目编码 |  | 030901011001 |  | 项目名称 |  |  | 室外消火栓 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
9-1-89 | 室外地下式消火栓 公称直径100(mm) 支管安装 | 套 | 1 | 79.51 | 589.52 |  | 5.36 | 20.25 | 79.5 |  | 589.52 | 5.36 | 20.25
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 79.5 |  | 589.52 | 5.36 | 20.25
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 527.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 694.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.0021 | 5.04 |  | 0.01
| 地下式消火栓 | [5 empty] | 套 | 1 | 500 |  | 500
| 平焊法兰 DN100 1.6MPaDN100 | [5 empty] | 片 | 1 | 27.31 |  | 27.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 62.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 589.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
项目编码 |  | 040504002001 |  | 项目名称 |  |  | 混凝土井 |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借5-2072 | 消火栓井 地下式 支管深装 井深1.65m | 座 | 1 | 589.58 | 1822.91 |  | 30.34 | 137.69 | 589.59 |  | 1822.91 | 30.34 | 137.69
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 589.59 |  | 1822.91 | 30.34 | 137.69
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1775.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2580.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 35.7433 | 1 |  | 35.74
| 标准砖 240×115×53 | [5 empty] | 千块 | 0.788 | 500 |  | 394
| 钢筋混凝土管 d300 | [5 empty] | m | 0.513 | 57 |  | 29.24
| 塑钢爬梯 | [5 empty] | kg | 5.373 | 11.11 |  | 59.69
| 铸铁井盖、井座 φ700重型 | [5 empty] | 套 | 1 | 761.47 |  | 761.47
| 预拌混合砂浆 M10 | [5 empty] | m3 | 0.492 | 371.68 |  | 182.87
| 预拌混凝土 C25 | [5 empty] | m3 | 0.83 | 420 |  | 348.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1822.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
项目编码 |  | 010101003001 |  | 项目名称 |  |  | 挖沟槽土方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 490.09
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.02 | 307.87 |  |  |  | 79.51 | 6.16 |  |  |  | 1.59
借1-52 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 85.18 |  |  | 21.82 | 22 | 8.52 |  |  | 2.18 | 2.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.68 |  |  | 2.18 | 3.79
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
项目编码 |  | 010103001002 |  | 项目名称 |  |  | 回填方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 11.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借12-172 | 砂垫层 | 10m3 | 0.1 | 548.89 | 1398.72 |  | 4.44 | 136.8 | 54.89 |  | 139.87 | 0.44 | 13.68
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 54.89 |  | 139.87 | 0.44 | 13.68
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 208.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.3 | 5.04 |  | 1.51
| 中(粗)砂 | [5 empty] | m3 | 1.153 | 120 |  | 138.36
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 139.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
项目编码 |  | 010103001001 |  | 项目名称 |  |  | 回填方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 66.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-195 | 回填及其他 回填砂 人工 | 10m3 | 0.1 | 232.37 | 1398.72 |  |  | 60.01 | 23.24 |  | 139.87 |  | 6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 23.24 |  | 139.87 |  | 6
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 169.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.3 | 5.04 |  | 1.51
| 中(粗)砂 | [5 empty] | m3 | 1.153 | 120 |  | 138.36
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 139.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
项目编码 |  | 010103001003 |  | 项目名称 |  |  | 回填方 |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 411.44
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借1-192 | 回填及其他 原土夯实 机械 | 100m2 | 0.01 | 8.76 |  |  | 14.19 | 2.26 | 0.09 |  |  | 0.14 | 0.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.09 |  |  | 0.14 | 0.02
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 0.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-09-1 综合单价分析表-全费用
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 | 209.7 | m |  | 27.36 | 68.9 | 2.5 | 7.66 |  |  |  |  | 109.14 | 22886.66
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 | 10 | m |  | 33 | 104.16 | 5.68 | 9.24 |  |  |  |  | 155.36 | 1553.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 | 61.6 | m |  | 31.56 | 83.12 | 2.5 | 8.84 |  |  |  |  | 129.16 | 7956.26
4 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:管道、管件和支架等在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物 2.涂刷（喷）品种:防锈漆+底子油+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层 玻璃丝布 | 89.9 | m2 |  | 34.18 | 43.33 | 1.71 | 9.57 |  |  |  |  | 92.56 | 8321.14
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.材质:Z41H-25C DN100 | 3 | 个 |  | 59.3 | 496.4 | 2.55 | 16.61 |  |  |  |  | 580.88 | 1742.64
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [7 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 |  | 规费 | 税金
6 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 DN100 | 3 | 副 |  | 49.37 | 121.35 | 9.5 | 13.82 |  |  |  |  | 199.06 | 597.18
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:图集13S201-31 | 3 | 套 |  | 72.32 | 589.52 | 5.36 | 20.25 |  |  |  |  | 694.63 | 2083.89
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:消火栓井 | 3 | 座 |  | 529.57 | 1822.91 | 30.34 | 137.69 |  |  |  |  | 2580.53 | 7741.59
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:2.6m | 490.09 | m3 |  | 13.54 |  | 2.18 | 3.79 |  |  |  |  | 20.65 | 10120.36
10 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:砂垫层 | 11.67 | m3 |  | 48.86 | 139.87 | 0.44 | 13.68 |  |  |  |  | 208.88 | 2437.63
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填砂 | 66.98 | m3 |  | 21.43 | 139.87 |  | 6 |  |  |  |  | 169.11 | 11326.99
12 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:回填土 | 411.44 | m3 |  | 0.08 |  | 0.14 | 0.02 |  |  |  |  | 0.25 | 102.86
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 表-09-2 综合单价分析表-全费用（带子目）
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901002001 |  | 项目名称 |  | 消火栓钢管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 工程量 |  | 209.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
9-1-36 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 300.83 | 689 | 24.99 |  | 76.62 |  |  |  | 30.08 |  | 68.9 | 2.5 | 7.66
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 30.08 |  | 68.9 | 2.5 | 7.66
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 68.31
清单项目综合单价 | [11 empty] | 109.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN100 |  |  |  |  | m |  |  | 0.97 |  |  | 53.12 |  |  | 51.53
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.328 |  |  | 20.61 |  |  | 6.76
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 |  |  | 0.7362 |  |  | 13.62 |  |  | 10.03
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 0.58 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 68.9 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901002002 |  | 项目名称 |  | 消火栓钢管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 工程量 |  | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
9-1-38 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 150 | 10m | 0.1 | 362.8 | 1041.64 | 56.82 |  | 92.4 |  |  |  | 36.28 |  | 104.16 | 5.68 | 9.24
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 36.28 |  | 104.16 | 5.68 | 9.24
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 103.28
清单项目综合单价 | [11 empty] | 155.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN150 |  |  |  |  | m |  |  | 0.978 |  |  | 89.04 |  |  | 87.08
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150 |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.177 |  |  | 30.12 |  |  | 5.33
| 卡箍连接件(含胶圈) DN150 |  |  |  |  | 套 |  |  | 0.3857 |  |  | 28.18 |  |  | 10.87
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 0.89 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 104.17 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901001001 |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 工程量 |  | 61.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
9-1-18 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 346.95 | 831.16 | 24.99 |  | 88.36 |  |  |  | 34.69 |  | 83.12 | 2.5 | 8.84
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 34.69 |  | 83.12 | 2.5 | 8.84
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 82.53
清单项目综合单价 | [11 empty] | 129.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN100 |  |  |  |  | m |  |  | 0.965 |  |  | 53.12 |  |  | 51.26
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1.3838 |  |  | 13.62 |  |  | 18.85
| 水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.507 |  |  | 24.5 |  |  | 12.42
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 0.58 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 83.11 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
项目编码 |  | 031202002001 |  | 项目名称 |  | 管道防腐蚀 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 89.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
12-2-3 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 24.65 | 20.51 |  |  | 6.21 |  |  |  | 2.47 |  | 2.05 |  | 0.62
12-3-339 | 管道沥青玻璃布防腐 (增)一油 | 10m2 | 0.4 | 49.09 | 86.6 | 2.36 |  | 12.38 |  |  |  | 19.64 |  | 34.64 | 0.94 | 4.95
12-3-340 | 管道沥青玻璃布防腐 (增)一布 | 10m2 | 0.3 | 52.85 | 22.12 | 2.54 |  | 13.32 |  |  |  | 15.86 |  | 6.64 | 0.76 | 4
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 37.97 |  | 43.33 | 1.7 | 9.57
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 42.14
清单项目综合单价 | [11 empty] | 92.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 防锈漆 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.131 |  |  | 15.42 |  |  | 2.02
| 石油沥青 10# |  |  |  |  | kg |  |  | 9 |  |  | 3.72 |  |  | 33.48
| 玻璃丝布 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.2 |  |  | 1.58 |  |  | 6.64
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 1.19 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 43.33 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
项目编码 |  | 031003003001 |  | 项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 计量单位 |  | 个 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
10-5-42 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 65.32 | 496.4 | 2.55 |  | 16.61 |  |  |  | 65.32 |  | 496.4 | 2.55 | 16.61
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 65.32 |  | 496.4 | 2.55 | 16.61
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 469.2
清单项目综合单价 | [11 empty] | 580.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 铸钢闸阀 Z41H-25C DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  | 469.2 |  |  | 469.2
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 27.21 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 496.41 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
项目编码 |  | 031003011001 |  | 项目名称 |  | 法兰 | [5 empty] | 计量单位 |  | 副 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
10-5-142 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 1 | 54.38 | 121.35 | 9.5 |  | 13.82 |  |  |  | 54.39 |  | 121.35 | 9.5 | 13.82
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 54.39 |  | 121.35 | 9.5 | 13.82
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 98.86
清单项目综合单价 | [11 empty] | 199.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰 DN100 |  |  |  |  | 片 |  |  | 2 |  |  | 49.43 |  |  | 98.86
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 22.49 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 121.35 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901011001 |  | 项目名称 |  | 室外消火栓 | [5 empty] | 计量单位 |  | 套 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
9-1-89 | 室外地下式消火栓 公称直径100(mm) 支管安装 | 套 | 1 | 79.51 | 589.52 | 5.36 |  | 20.25 |  |  |  | 79.5 |  | 589.52 | 5.36 | 20.25
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 79.5 |  | 589.52 | 5.36 | 20.25
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 527.31
清单项目综合单价 | [11 empty] | 694.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.0021 |  |  | 5.04 |  |  | 0.01
| 地下式消火栓 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  | 500 |  |  | 500
| 平焊法兰 DN100 1.6MPaDN100 |  |  |  |  | 片 |  |  | 1 |  |  | 27.31 |  |  | 27.31
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 62.19 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 589.51 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
项目编码 |  | 040504002001 |  | 项目名称 |  | 混凝土井 | [5 empty] | 计量单位 |  | 座 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借5-2072 | 消火栓井 地下式 支管深装 井深1.65m | 座 | 1 | 589.58 | 1822.91 | 30.34 |  | 137.69 |  |  |  | 589.59 |  | 1822.91 | 30.34 | 137.69
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 589.59 |  | 1822.91 | 30.34 | 137.69
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [9 empty] | 1775.87
清单项目综合单价 | [11 empty] | 2580.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  | 35.7433 |  |  | 1 |  |  | 35.74
| 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 |  |  | 0.788 |  |  | 500 |  |  | 394
| 钢筋混凝土管 d300 |  |  |  |  | m |  |  | 0.513 |  |  | 57 |  |  | 29.24
| 塑钢爬梯 |  |  |  |  | kg |  |  | 5.373 |  |  | 11.11 |  |  | 59.69
| 铸铁井盖、井座 φ700重型 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  | 761.47 |  |  | 761.47
| 预拌混合砂浆 M10 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.492 |  |  | 371.68 |  |  | 182.87
| 预拌混凝土 C25 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.83 |  |  | 420 |  |  | 348.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  | 11.29 |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 1822.9 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
项目编码 |  | 010101003001 |  | 项目名称 |  | 挖沟槽土方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 490.09
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.02 | 307.87 |  |  |  | 79.51 |  |  |  | 6.16 |  |  |  | 1.59
借1-52 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 85.18 |  | 21.82 |  | 22 |  |  |  | 8.52 |  |  | 2.18 | 2.2
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 14.68 |  |  | 2.18 | 3.79
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 20.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
项目编码 |  | 010103001002 |  | 项目名称 |  | 回填方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 11.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借12-172 | 砂垫层 | 10m3 | 0.1 | 548.89 | 1398.72 | 4.44 |  | 136.8 |  |  |  | 54.89 |  | 139.87 | 0.44 | 13.68
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 54.89 |  | 139.87 | 0.44 | 13.68
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 208.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.3 |  |  | 5.04 |  |  | 1.51
| 中(粗)砂 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.153 |  |  | 120 |  |  | 138.36
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 139.87 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
项目编码 |  | 010103001001 |  | 项目名称 |  | 回填方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 66.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借1-195 | 回填及其他 回填砂 人工 | 10m3 | 0.1 | 232.37 | 1398.72 |  |  | 60.01 |  |  |  | 23.24 |  | 139.87 |  | 6
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 23.24 |  | 139.87 |  | 6
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 169.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.3 |  |  | 5.04 |  |  | 1.51
| 中(粗)砂 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.153 |  |  | 120 |  |  | 138.36
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  | 139.87 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [6 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
项目编码 |  | 010103001003 |  | 项目名称 |  | 回填方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 411.44
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 税金
借1-192 | 回填及其他 原土夯实 机械 | 100m2 | 0.01 | 8.76 |  | 14.19 |  | 2.26 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.14 | 0.02
人工单价 |  | 小计 | [9 empty] | 0.09 |  |  | 0.14 | 0.02
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [11 empty] | 0.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [12 empty] | 表-09-2

## 表-09-3 综合单价分析表-全费用（含疫情防控费）
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [8 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 |  | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 | 209.7 | m |  | 27.36 | 68.9 | 2.5 | 7.66 | [5 empty] | 109.14 | 22886.66
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大 | 10 | m |  | 33 | 104.16 | 5.68 | 9.24 | [5 empty] | 155.36 | 1553.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [8 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 |  | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道安装完毕后以1.40MPa,进行水压试验观测10分钟,如压降不大于0.02MPa,再将压力降至0.40MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 | 61.6 | m |  | 31.56 | 83.12 | 2.5 | 8.84 | [5 empty] | 129.16 | 7956.26
4 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:管道、管件和支架等在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物 2.涂刷（喷）品种:防锈漆+底子油+一层玻璃丝 | 89.9 | m2 |  | 34.18 | 43.33 | 1.71 | 9.57 | [5 empty] | 92.56 | 8321.14
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |  | 综合单价组成（元） | [8 empty] | 综合单价 | 综合合价
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 |  | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
布+沥青漆一道+一层玻璃丝布+沥青漆一道+一层 玻璃丝布
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.材质:Z41H-25C DN100 | 3 | 个 |  | 59.3 | 496.4 | 2.55 | 16.61 | [5 empty] | 580.88 | 1742.64
6 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 DN100 | 3 | 副 |  | 49.37 | 121.35 | 9.5 | 13.82 | [5 empty] | 199.06 | 597.18
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:图集13S201-31 | 3 | 套 |  | 72.32 | 589.52 | 5.36 | 20.25 | [5 empty] | 694.63 | 2083.89
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度:消火栓井 | 3 | 座 |  | 529.57 | 1822.91 | 30.34 | 137.69 | [5 empty] | 2580.53 | 7741.59
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一般土 2.挖土深度:2.6m | 490.09 | m3 |  | 13.54 |  | 2.18 | 3.79 | [5 empty] | 20.65 | 10120.36
10 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:砂垫层 | 11.67 | m3 |  | 48.86 | 139.87 | 0.44 | 13.68 | [5 empty] | 208.88 | 2437.63
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填砂 | 66.98 | m3 |  | 21.43 | 139.87 |  | 6 | [5 empty] | 169.11 | 11326.99
12 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:回填土 | 411.44 | m3 |  | 0.08 |  | 0.14 | 0.02 | [5 empty] | 0.25 | 102.86
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 表-09-4 综合单价分析表-全费用（带子目）（含疫情防控费）
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901002001 |  |  | 项目名称 |  | 消火栓钢管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 工程量 |  | 209.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
9-1-36 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 300.83 | 689 | 24.99 | 76.62 | [5 empty] | 30.08 |  | 68.9 | 2.5 | 7.66
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 30.08 |  | 68.9 | 2.5 | 7.66
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 68.31
清单项目综合单价 | [12 empty] | 109.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN100 |  |  |  |  | m |  |  | 0.97 |  |  |  | 53.12 |  |  | 51.53
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.328 |  |  |  | 20.61 |  |  | 6.76
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 |  |  | 0.7362 |  |  |  | 13.62 |  |  | 10.03
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 0.58 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 68.9 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901002002 |  |  | 项目名称 |  | 消火栓钢管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 工程量 |  | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
9-1-38 | 消火栓钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 150 | 10m | 0.1 | 362.8 | 1041.64 | 56.82 | 92.4 | [5 empty] | 36.28 |  | 104.16 | 5.68 | 9.24
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 36.28 |  | 104.16 | 5.68 | 9.24
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 103.28
清单项目综合单价 | [12 empty] | 155.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN150 |  |  |  |  | m |  |  | 0.978 |  |  |  | 89.04 |  |  | 87.08
| 消火栓钢管(沟槽连接)管件 DN150 |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.177 |  |  |  | 30.12 |  |  | 5.33
| 卡箍连接件(含胶圈) DN150 |  |  |  |  | 套 |  |  | 0.3857 |  |  |  | 28.18 |  |  | 10.87
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 0.89 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 104.17 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901001001 |  |  | 项目名称 |  | 水喷淋钢管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 工程量 |  | 61.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
9-1-18 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 0.1 | 346.95 | 831.16 | 24.99 | 88.36 | [5 empty] | 34.69 |  | 83.12 | 2.5 | 8.84
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 34.69 |  | 83.12 | 2.5 | 8.84
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 82.53
清单项目综合单价 | [12 empty] | 129.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 内外壁热浸镀锌管 DN100 |  |  |  |  | m |  |  | 0.965 |  |  |  | 53.12 |  |  | 51.26
| 卡箍连接件(含胶圈) DN100 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1.3838 |  |  |  | 13.62 |  |  | 18.85
| 水喷淋钢管(沟槽连接)管件 DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 0.507 |  |  |  | 24.5 |  |  | 12.42
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 0.58 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 83.11 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
项目编码 |  | 031202002001 |  |  | 项目名称 |  | 管道防腐蚀 | [5 empty] | 计量单位 |  | m2 |  | 工程量 |  | 89.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
12-2-3 | 管道刷油 防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.1 | 24.65 | 20.51 |  | 6.21 | [5 empty] | 2.47 |  | 2.05 |  | 0.62
12-3-339 | 管道沥青玻璃布防腐 (增)一油 | 10m2 | 0.4 | 49.09 | 86.6 | 2.36 | 12.38 | [5 empty] | 19.64 |  | 34.64 | 0.94 | 4.95
12-3-340 | 管道沥青玻璃布防腐 (增)一布 | 10m2 | 0.3 | 52.85 | 22.12 | 2.54 | 13.32 | [5 empty] | 15.86 |  | 6.64 | 0.76 | 4
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 37.97 |  | 43.33 | 1.7 | 9.57
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 42.14
清单项目综合单价 | [12 empty] | 92.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 防锈漆 |  |  |  |  | kg |  |  | 0.131 |  |  |  | 15.42 |  |  | 2.02
| 石油沥青 10# |  |  |  |  | kg |  |  | 9 |  |  |  | 3.72 |  |  | 33.48
| 玻璃丝布 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 1.58 |  |  | 6.64
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 1.19 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 43.33 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
项目编码 |  | 031003003001 |  |  | 项目名称 |  | 焊接法兰阀门 | [5 empty] | 计量单位 |  | 个 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
10-5-42 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 65.32 | 496.4 | 2.55 | 16.61 | [5 empty] | 65.32 |  | 496.4 | 2.55 | 16.61
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 65.32 |  | 496.4 | 2.55 | 16.61
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 469.2
清单项目综合单价 | [12 empty] | 580.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 铸钢闸阀 Z41H-25C DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  | 469.2 |  |  | 469.2
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 27.21 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 496.41 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
项目编码 |  | 031003011001 |  |  | 项目名称 |  | 法兰 | [5 empty] | 计量单位 |  | 副 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
10-5-142 | 碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 1 | 54.38 | 121.35 | 9.5 | 13.82 | [5 empty] | 54.39 |  | 121.35 | 9.5 | 13.82
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 54.39 |  | 121.35 | 9.5 | 13.82
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 98.86
清单项目综合单价 | [12 empty] | 199.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰 DN100 |  |  |  |  | 片 |  |  | 2 |  |  |  | 49.43 |  |  | 98.86
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 22.49 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 121.35 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
项目编码 |  | 030901011001 |  |  | 项目名称 |  | 室外消火栓 | [5 empty] | 计量单位 |  | 套 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
9-1-89 | 室外地下式消火栓 公称直径100(mm) 支管安装 | 套 | 1 | 79.51 | 589.52 | 5.36 | 20.25 | [5 empty] | 79.5 |  | 589.52 | 5.36 | 20.25
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 79.5 |  | 589.52 | 5.36 | 20.25
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 527.31
清单项目综合单价 | [12 empty] | 694.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.0021 |  |  |  | 5.04 |  |  | 0.01
| 地下式消火栓 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  | 500 |  |  | 500
| 平焊法兰 DN100 1.6MPaDN100 |  |  |  |  | 片 |  |  | 1 |  |  |  | 27.31 |  |  | 27.31
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 62.19 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 589.51 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
项目编码 |  | 040504002001 |  |  | 项目名称 |  | 混凝土井 | [5 empty] | 计量单位 |  | 座 |  | 工程量 |  | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
借5-2072 | 消火栓井 地下式 支管深装 井深1.65m | 座 | 1 | 589.58 | 1822.91 | 30.34 | 137.69 | [5 empty] | 589.59 |  | 1822.91 | 30.34 | 137.69
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 589.59 |  | 1822.91 | 30.34 | 137.69
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费 | [10 empty] | 1775.87
清单项目综合单价 | [12 empty] | 2580.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  | 35.7433 |  |  |  | 1 |  |  | 35.74
| 标准砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 |  |  | 0.788 |  |  |  | 500 |  |  | 394
| 钢筋混凝土管 d300 |  |  |  |  | m |  |  | 0.513 |  |  |  | 57 |  |  | 29.24
| 塑钢爬梯 |  |  |  |  | kg |  |  | 5.373 |  |  |  | 11.11 |  |  | 59.69
| 铸铁井盖、井座 φ700重型 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  | 761.47 |  |  | 761.47
| 预拌混合砂浆 M10 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.492 |  |  |  | 371.68 |  |  | 182.87
| 预拌混凝土 C25 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.83 |  |  |  | 420 |  |  | 348.6
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
| 其他材料费 | [11 empty] | - |  |  | 11.29 |  | -
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 1822.9 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
项目编码 |  | 010101003001 |  |  | 项目名称 |  | 挖沟槽土方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 490.09
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
借1-9 | 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m | 10m3 | 0.02 | 307.87 |  |  | 79.51 | [5 empty] | 6.16 |  |  |  | 1.59
借1-52 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 | 10m3 | 0.1 | 85.18 |  | 21.82 | 22 | [5 empty] | 8.52 |  |  | 2.18 | 2.2
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 14.68 |  |  | 2.18 | 3.79
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [12 empty] | 20.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
项目编码 |  | 010103001002 |  |  | 项目名称 |  | 回填方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 11.67
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
借12-172 | 砂垫层 | 10m3 | 0.1 | 548.89 | 1398.72 | 4.44 | 136.8 | [5 empty] | 54.89 |  | 139.87 | 0.44 | 13.68
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 54.89 |  | 139.87 | 0.44 | 13.68
技工138元/工日;普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [12 empty] | 208.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 5.04 |  |  | 1.51
| 中(粗)砂 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.153 |  |  |  | 120 |  |  | 138.36
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 139.87 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
项目编码 |  | 010103001001 |  |  | 项目名称 |  | 回填方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 66.98
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
借1-195 | 回填及其他 回填砂 人工 | 10m3 | 0.1 | 232.37 | 1398.72 |  | 60.01 | [5 empty] | 23.24 |  | 139.87 |  | 6
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 23.24 |  | 139.87 |  | 6
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [12 empty] | 169.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 水 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 5.04 |  |  | 1.51
| 中(粗)砂 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.153 |  |  |  | 120 |  |  | 138.36
| 材料费小计 | [11 empty] | - |  |  | 139.87 |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2
全费用综合单价分析表
工程名称：消防外网 | [7 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
项目编码 |  | 010103001003 |  |  | 项目名称 |  | 回填方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 工程量 |  | 411.44
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [8 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 总价措施 项目费 | 规费 | 新冠肺炎疫情防控专项费 | 税金
借1-192 | 回填及其他 原土夯实 机械 | 100m2 | 0.01 | 8.76 |  | 14.19 | 2.26 | [5 empty] | 0.09 |  |  | 0.14 | 0.02
人工单价 |  | 小计 | [10 empty] | 0.09 |  |  | 0.14 | 0.02
普工103元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [12 empty] | 0.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [13 empty] | 表-09-2

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
一 |  | 安全文明施工费 |  |  |  | 2090.89
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72 | 2090.89
二 |  | 其他措施项目费 |  |  |  | 118.21
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 26.27
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12 | 26.27
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 24.08
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11 | 24.08
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08 | 17.51
三 |  | 专业工程措施项目费
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计 | [5 empty] | 2209.1
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防外网 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防外网 |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防外网 | [5 empty] | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防外网 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：消防外网 |  |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防外网 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防外网 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 |  |  |  |  | 7347.84
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 |  | 6147.21 |  |  | 6147.21
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 24012.53 |  | 16 | 3842
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 24012.53 |  | 7.5 | 1800.94
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 24012.53 |  | 0.5 | 120.06
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 24012.53 |  | 1 | 240.13
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  | 24012.53 |  | 0.6 | 144.08
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  | 24012.53 |  | 5 | 1200.63
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  | 86427.74 |  | 9 | 7778.5
合 计 | [6 empty] | 15126.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防外网 |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：消防外网 |  |  |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防外网 |  |  | 标段：林甸县西南幼儿园-装修及配套外网、消防泵房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22